ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень  объектов

| Исходные данные | Перечень мероприятий |  |  | Ориентировочная стоимость реализации с учетом ПИР в ценах 2012 г., тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Канализационная насосная станция №4 с напорным коллектором, расположенная по адресу: ул.Щорса, 50А |  |  |  |  |
| - Насос марки VLP -2000/4/8 (Q=46,8 м3/час; Н=11 м; N=18,5 кВт) – 1 шт. - Насос марки СМ 125/315 (Q=120 м3/час; Н=11 м; N=11 кВт) - 1 шт. - Диаметр напорного коллектора – 125 мм - Техническое состояние станции неудовлетворительное: множественные разрушения фундамента и стен; разрушены отмостки; на отм. 0.00 - пролом кирпичной стены наружу - Межэтажные перекрытия выполнены из ж/б (перекрытия полуразрушены; оголена арматура; обширная коррозия металлических перекрытий и конструкций; протечки в технологических перегородках) - Приемная камера V=50 м3 (не соответствует поступающему объему стоков; идет подтопление машинного зала и аварийный излив стоков на рельеф) - Отопление отсутствует |  | - Выполнить реконструкцию насосной станции с заменой на комплектную производительностью 75 м3/час с напором 20 м. - Станцию управления насосными агрегатами выполнить с учетом плавного запуска, а также управления из диспетчерского пункта - Выполнить реконструкцию напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения напора с заменой трубопровода d=125 мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД d=160 мм протяженностью 2×1,3 км |  | 20656 |
| 2. Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 5/6949 г. Арамиль ул. Новая 25-А |  |  |  |  |
| - насос ЭЦВ 8-25-150, - глубина скважины 70 м, - труба обсадная d - 219 мм, - дебет скважины 19,0 м3/ час | - замена установленного насосного оборудования на насос Grundfos марки SP14A-25 (Q=14 м3/час; Н=110 м; N=7,5 кВт) - 1 шт.; - установка оборудования для УФ-обеззараживания; - реконструкция павильона над скважиной; - восстановление системы электроснабжения скважины с организацией телеметрии и установкой охранной сигнализации; системы вентиляции; КИП; - реконструкция внутриплощадочных сетей, эксплуатационных дорог, благоустройство территории; - строительство ограждения ЗСО I-го пояса скважины; - организация резервного электроснабжения скважины. |  | 5680 |  |
| - Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 2/3866 г. Арамиль ул. Новая 25-В |  |  |  |  |
| водомер ВМХ-100, фильтр ФММ – 100, клапан обратный = Д100, насос ЭЦВ 8-25-150, глубина скважины 57 м, труба обсадная d - 219 мм, дебет скважины 10,0 м3 /час | - замена установленного насосного оборудования на насос Grundfos марки SP14A-18 (Q=16 м3/час; Н=68 м; N=5,5 кВт) - 1 шт.; - установка оборудования для УФ-обеззараживания; - реконструкция павильона над скважиной; - восстановление системы электроснабжения скважины с организацией телеметрии и установкой охранной |  | 5647 |  |
| - Здание насосной над скважиной и сооружение скважина № 415/1639 г. Арамиль ул. 1 Мая 12-Б |  |  |  |  |
| блок управления, водомер ВМХ-100, фильтр ФММ-100, клапан обратный = Д100, насос ЭЦВ 6-16-140-11 кВт в автоматическом режиме, глубина скважины 58 м, труба обсадная d – 219 мм, дебет скважины 5,5 м3 /час | - замена установленного насосного оборудования на насос Grundfos марки SP14A-7 (Q=6 м3/час; Н=42 м; N=2,2 кВт) - 1 шт.; - установка оборудования для УФ-обеззараживания; - реконструкция павильона над скважиной; - восстановление системы электроснабжения скважины с организацией телеметрии и установкой охранной сигнализации; системы вентиляции; КИП; - реконструкция внутриплощадочных сетей, эксплуатационных дорог, благоустройство территории; - строительство ограждения ЗСО I-го пояса скважины; - организация резервного электроснабжения скважины. |  | 4973 |  |