Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от ____________ №_______

УТВЕРЖДЕНА Решением Думы Арамильского городского округа от ____________ №_______

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 2020-2035 годы

Арамиль, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	7

3.1	Территория	7

3.2	Климатическая характеристика	7

3.3	Анализ численности населения	8

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

4.1 Система электроснабжения Арамильского городского округа	9

4.2	 Система теплоснабжения Арамильского городского округа	18

4.3	 Система газоснабжения Арамильского городского округа	26

4.4	 Система водоснабжения Арамильского городского округа	30

4.5	 Система водоотведения Арамильского городского округа	34

4.6	 Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильского городского округа	37

4.7	 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	40

5 ПЛАН РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА………………….41

5.1.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	44

6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	45

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	53

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	73

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	75

9.1Ответственные за реализацию Программы	78

9.2.План-график работ по реализации Программы	78

9.3.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	78

9.4.Порядок корректировки Программы	78

Приложение к Программе. Обосновывающие материалы к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы…………………...79

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Арамильского городского округа на 2020-2035 года

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Арамильского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Арамильского городского округа. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Арамильского городского округа: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня менее 0,1 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - увеличить обеспеченность населения централизованным электроснабжением до уровня 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Арамильского городского округа: - сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0,1 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене (до 0 км); - увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 75%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Арамильского городского округа: - сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене (до 0 км); - увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением до уровня 90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Арамильского городского округа: - сокращение аварийности системы водоснабжения до уровня 0,1 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене (до 2 км); - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 95%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Арамильского городского округа: - сокращение аварийности системы водоотведения до уровня 0,2 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене (до 2 км); - увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до уровня 80%. - Установить следующие перспективные целевые показатели - развития системы с твердыми коммунальными отходами ( далее- ТКО) на территории Арамильского городского округа: - увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до уровня 100%; - ликвидация несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2020 года по 2024 год; второй этап – с 2025 года по 2035 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 4 374 084,00 тыс. руб., в т.ч. по мероприятиям: - электроснабжение – 11950,00 тыс. руб.; - теплоснабжение – 481 168,77тыс. руб.; - газоснабжение – 47 736,27тыс. руб.; - водоснабжение – 538 548,00 тыс. руб.; - водоотведение – 2 285 897,00 тыс. руб.; - обращение с твердыми коммунальными отходами – 294 628, 00 тыс. руб.; - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 714 156,00 тыс. руб Источник финансирования – федеральный, областной бюджеты (при условии софинансирования), местный бюджет, инвестиционные программы, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Ожидается обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа разрабатывается на 2020-2035 годы.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа:

1 этап – 2020 - 2024 годы;

2 этап – 2025 - 2035 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Территория

Арамильский городской округ расположен на юге Свердловской области. На севере округ граничит с Сысертским городским округом, на северо-востоке – с Белоярским городским округом, на северо-западе – с муниципальным образованием «город Екатеринбург».

Площадь территории Арамильского городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных пунктов – 1975,5 га.

На территории Арамильского городского округа расположено 3 населенных пункта: город Арамиль, поселок Арамиль и поселок Светлый.

Административным центром Арамильского городского округа является город Арамиль, который расположен на расстоянии 22,4 км к юго-востоку от областного центра, города Екатеринбург и 25 км к северу от города Сысерть.

Через Арамильский городской округ проходит железнодорожная ветка «Шарташ – Каменск-Уральский».

В городе Арамиль расположены промышленные предприятия, имеющих значительную санитарно-защитную зону.

В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и пассажирские пригородные поезда. На территории поселка Светлый располагаются коммунально-складские предприятия.

Высокие экологические нагрузки Арамильский городской округ испытывает от воздушного транспорта: аэропорты федерального значения – «Кольцово» и «Уктус».

Основными источниками водных ресурсов в Арамильском городском округе являются река Исеть с установленным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка.

Рисунок 1.1 Местоположение Арамильского городского округа в системе расселения

## Климатическая характеристика

Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воздуха.

Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. Средняя температура января -15,3С, минимум -46С. Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле.

Лето теплое. Средняя температура июля +17,3С, максимум +38С. В этот период выпадает наибольшее количество осадков в виде ливневых дождей, сопровождаемых грозами.

Весна кратковременная, прохладная с неустойчивой погодой и характерным возвратом холодов, сопровождаемых заморозками.

Осень непродолжительная, с пасмурной дождливой погодой и ранними заморозками.

Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков составляет 443 мм в год.

Преобладающее направление ветра в течение года – западное. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/с.

Для более полной характеристики климата приводится таблица некоторых климатологических элементов.

## Анализ численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (далее – Свердловстат), по состоянию на 1 января 2020 года, численность Арамильского городского округа составляет 18608 человек.

С 2017 года Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по решению вопроса о признании официальными расчетных данных муниципального образования по численности населения, которые значительно превышают данные Свердловскстата, рассчитываемые от переписи 2010 года, и фактически не отражают реальную численность населения территории.

В настоящее время разница в значениях показателя составляет 4900 человек, это более 20 процентов населения городского округа.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 14.07.2017 № 263 утверждена методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в соответствии с которой данный показатель ежегодно рассчитывается исходя из числа избирателей и численности детского населения. Динамика численности населения отражена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Среднегодовая численность Арамильского городского округа по годам

| Населенный пункт | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арамильский городской округ | 17889 | 18858 | 19454 | 20506 | 21083 | 22310 | 23100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Арамиль | 14778 | 15576 | 16187 | 17225 | 17856 | 19001 | 19710 |
| п. Арамиль и п. Светлый | 3111 | 3282 | 3267 | 3281 | 3227 | 3309 | 3390 |

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Система электроснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

Система электроснабжения Арамильского городского округа относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Оказание услуг по электроснабжению производится на договорной основе.  Договоры заключаются с юридическими и физическими лицами. Схема договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. На территории Арамильского городского округа гарантирующим поставщиком является акционерное общество «Энергосбыт Плюс» Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в его зоне деятельности. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах Арамильского городского округа, предоставляют услуги транспортировки электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории Арамильского городского округа собственниками электросетевых комплексов являются:

- открытое акционерное общество «МРСК Урала» (территориальная сетевая организация открытое акционерное общество «МРСК Урала»);

- акционерное общество «Облкоммунэнерго»;

- акционерное общество «АЗПТ» (территориальная сетевая организация ООО «Модуль»)

- муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго» (территориальная сетевая организация акционерное общество «Облкоммунэнерго»)

Характеристика системы электроснабжения

Источниками электроснабжения округа являются электроподстанции «Шпагатная» 110/35/10 кВ, «Родионовская» 110/10 кВ и электростанция «Летная» п. Светлый 35/10 кВ. От электроподстанции «Шпагатная» по кабельным каналам ВЛ 10 кВ электричество подается к распределительным пунктам в жилой и промышленной зонах центральной и северной части города Арамиль.

От электроподстанции «Родионовская» по ВЛ 10 кВ электричество подается к распределительным пунктам в жилой застройке западной и юго-западной частей города.

Территории пос. Арамиль и пос. Светлый обеспечиваются через ВЛ 10 кВ от электроподстанции, расположенной в северной части пос. Светлый.

Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформа-торов | Мощность, кВт | Месторасполо жение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-7039 | 1 | 160 | п. Арамиль | 1996 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7040 | 1 | 250 | п. Арамиль | 2000 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7148 | 1 | 100 | п. Арамиль | 1989 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7181 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1986 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7454 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2000 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7456 | 2 | 400 | г. Арамиль | 1998 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7457 | 2 | 1030 | г. Арамиль | 1998 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7704 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1970 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7764 | 2 | 2х630 | г. Арамиль | 2013 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-70105 | 1 | 630 | г. Арамиль | 2014 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-77100 | 2 | 2х630 | г. Арамиль | 2015 | ОАО «МРСК Урала» |
| РП-7400 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2005 | ОАО «МРСК Урала» |
| РП-7453 | 2 | 2х1000 | г. Арамиль | 2005 | ОАО «МРСК Урала» |
| РП-7774 | 2 | 2х1000 | г. Арамиль | 2005 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7002 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1958 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7003 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1975 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7005 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1976 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7006 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1970 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7007 | 1 | 100 | г. Арамиль | 1972 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7009 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1978 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7010 | 1 | 100 | г. Арамиль | 1978 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7011 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1978 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7013 | 1 | 1x250, 1x400 | г. Арамиль | 1984 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7014 | 1 | 2x630 | г. Арамиль | 1991 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7015 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2015 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7016 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1958 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7017 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2000 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7023 | 1 | 630 | г. Арамиль | 2005 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7026 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2018 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7027 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1988 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7035 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2017 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7043 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7048 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1988 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7053 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2013 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7054 | 1 | 2x250 | г. Арамиль | 1989 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7055 | 1 | 25 | г. Арамиль | 1990 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7056 | 1 | 2x400 | г. Арамиль | 2012 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7058 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1994 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7063 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1999 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7064 | 1 | 180 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7071 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7077 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1987 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7078 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7079 | 1 | 2x400 | г. Арамиль | 1996 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7080 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1985 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7082 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1987 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7084 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2008 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7085 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1988 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7087 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1989 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7088 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7089 | 1 | 2x400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7093 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2014 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70105 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70106 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70112 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70116 | 1 | 100 | г. Арамиль | 2017 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70121 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70132 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2000 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70135 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2003 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70136 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2006 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70139 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2008 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70140 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2007 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70143 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1999 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70150 | 1 | 630 | г. Арамиль | 2009 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70151 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2013 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7449 | 1 | 630 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7300 | 2 | 2x630 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7466 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1998 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7488 | 2 | 2x250 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-6623 | 2 | 2x630 | г. Арамиль | 2000 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-6554 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1987 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7484 | 2 | 2x400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| КТП-70130 | 1 | 400 | г. Арамиль ул. Новая | Хорошее состояние | ООО «Модуль» |

Трансформаторные подстанции построены по типовым проектам. Большинство находятся в удовлетворительном состоянии, отдельные подлежат модернизации, морально устаревшие трансформаторные подстанции подлежат сносу и замене их на более современные.

Общая протяженность линий электроснабжения на территории Арамильского городского округа, всех форм собственности, составляет 215 км. Схема электрических сетей 10 кВ построена по петлевому и радиальному принципу и по надежности удовлетворяет потребителям II, III категории.

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.2

Оснащенность приборами учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 97,5 | 100 | 81,3 |

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника в соответствии с Правилам устройства электроустановок.

Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, от 02.03.2011 № 56-э, от 13.12.2011 № 585, от 11.05.2011 № 208 электросетевыми организациями должны публиковаться данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных трансформаторных подстанций (далее – ТП) на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети находится в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Существующие источники генерации электрической энергии, функционирующие на территории Арамильского городского округа, работают на дизельном топливе. Информация по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей (далее - АКБ) сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Ежегодно региональной энергетической комиссией Свердловской области устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 4.3 представлена информация согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2019 № 279-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области».

Таблица 4.3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год

| N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) |  |  |  |
| 1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,765 | 1,079 |
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,538 | 0,556 |
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,488 | 0,487 |
| 1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: |  |  |  |
| 1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,480 | 0,488 |
| 1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,971 | 1,374 |
| 1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,881 | 1,254 |
| 1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт ч | 0,842 | 1,180 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Арамильского городского округа бытовыми электроприборами приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Большой износ оборудования, более 30% воздушных и кабельных линий подлежат замене, как устаревшие.

- Использование населением Арамильского городского округа за потребляемую электроэнергию физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 12 лет. Сроки эксплуатации жилых домов Арамильского городского округа значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в этих жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат замене.

## Система теплоснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

На территории Арамильского городского округа имеются следующие основные предприятия, владеющие теплоисточниками и производящие тепловую энергию:

- муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»;

- акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод»;

- общество с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В Арамильском городском округе определены две единые теплоснабжающие организации:

1.  Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующих участков теплоснабжения:

- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);

- Котельная № 2 (ул. Станционная, 12-Б, п. Арамиль);

- Котельная № 5 (ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль);

- Котельная № 6 (ул. Лесная, 13А, г. Арамиль);

- Котельная № 7 (ул. Мира, 6 А/2, г. Арамиль);

- Котельная № 8 (ул. 1 Мая, 79 Б/1, г. Арамиль);

- Котельная № 10 (ул. Свердлова, 8, п. Арамиль);

- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4Б, п. Арамиль);

2.   Акционерное   общество «Арамильский   авиационный   ремонтный завод» - в границах следующего участка теплоснабжения:

-   Котельная   акционерного   общества «Арамильский   авиационный ремонтный завод» (ул. Гарнизон, г. Арамиль).

3. Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующего участка теплоснабжения:

- Блочная автоматизированная водогрейная котельная заводской марки КМ- 1,8 ВГЖ тепловой мощностью 1,8 МВт с сетями инженерного обеспечения для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица Космонавтов, 7.

Характеристика системы теплоснабжения

Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 38,495 км. Износ сетей теплоснабжения составляет более 70%.

Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию на территории Арамильского городского округа – 11 ед., все котельные газифицированы.

Источники теплоснабжения представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Источники теплоснабжения (котельные)

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №1 п. Светлый, 5б | СУК1-4шт(0,9МВт) | 2004 | 3,096 | газ |
|  | SK745-1040-Будерус-1шт(1,01МВт) | 2015 | 0,869 | газ |
|  | SK745-1040-Будерус1шт(1,04МВт) | 2015 | 0,894 | газ |
|  | КВА 082-95ГС-2шт(0,9МВт) | 2001 | 1,548 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная № 2, п. Арамиль, ул.Станционная,12б | СУК1-4шт | 2008 | 3,096 | газ |
|  | SK745-1040-2шт(1МВт)Будерус | 2014 | 1,763 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №5, г. Арамиль, ул.Красноармейская,118 | ДКВР10/13 по 7 МВт-1шт(№2) | 1970 | 6,02 | газ |
|  | ДКВР10/13 по 7 МВт-1шт(№3) | 1970 | 6,02 | газ |
|  | КВЖ 8-12 - 8 МВт |  | 6,88 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №6 г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А | Энтророс-3,5МВт | 2013 | 3,01 | газ |
|  | Энтророс-3,5МВт | 2013 | 3,01 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2002 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-2МВт | 2002 | 1,72 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №7, г. Арамиль, ул.Мира,6А/2 | Минск-1-4шт | 1992 | 2,16 | газ |
|  | КВ-2у-150Гн | 1992 | 0,065 | газ |
|  | Термотехник ТТ-1000 | 2017 | 0,86 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №8, г. Арамиль, ул.1 Мая, 79 Б | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | Термотехник ТТ-100-3500КВт | 2015 | 3,01 | газ |
|  | Термотехник ТТ-100-3500УВт | 2015 | 3,01 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная № 10, п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 | Daewoo DGB-300MSC-2шт-0,0350МВт*2р | 2009 | 0.0602 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №11, п. Арамиль, ул.Ломоносова,4-Б | SuperRac 520 IVAR – 0,5*2р-МВт | 2012 | 0,86 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная КМ-1,8ВГЖ по адресу: г. Арамиль, ул. Космонавтов 7 | Термотехник ТТ50-980 – 2 шт. | 2014 | 1,69 | газ |
| Котельная ООО «Монди Арамиль» | КВСа-1,86 – 4 шт. | 1993 | 6,4 | газ |
| Котельная АО «ААРЗ» | ДКВР-6,5/13 | 1987 | 4,06 | газ |
|  | ДКВР 10/13 – 2 шт. | 1987 | 12,5 | газ |

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла (котлы и печи), работающих на газу и твердом топливе (дрова и уголь).

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2020 году приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Показатель | 2020 |
| --- | --- |
| Котельные МУП «Арамиль Тепло» |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 60,791 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 27,2492 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 83239,6 |
| Котельная АО «ААРЗ» |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 16,56 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,93 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 18738 |
| Котельная ООО «Монди Арамиль» |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6,88 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,74 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 2800 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Оснащенность приборами учета

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Арамиль Тепло» |  |  |
| 92,86 | 40 | 98 |
| Котельная АО «ААРЗ» |  |  |
| 99 | 100 | 75 |
| Котельная ООО «Монди Арамиль» |  |  |
| - | 100 | 100 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) «безотказность», т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) «готовность», т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2019/2020 года с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 4.7

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2020 год |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным планам предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ).

Установление ПДВ вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. Все котельные, расположенные на территории Арамильского городского округа газифицированы, выбросы  в атмосферу, негативное влияние на экологию минимизированы.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 2017 - 2021 годы осуществляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК и постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 11.12.2019 № 179-ПК.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения

Для Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» установлены следующие тарифы:

| Период действия тарифа | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | Одноставочный тариф для населения (тарифы указаны с учетом НДС), руб/Гкал |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1373,28 | 1620,47 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1444,32 | 1704,30 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1424,56 | 1680,98 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1424,56 | 1680,98 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1424,56 | 1680,98 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1526,67 | 1801,47 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1625,46 | 1918,04 |

Акционерному обществу «Арамильский авиационный ремонтный завод установлены следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую из распределительных тепловых сетей:

| Период действия тарифа | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутсвия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | Одноставочный тариф для населения (с учетом НДС), руб/Гкал |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1421,86 | 1677,79 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1487,54 | 1755,36 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1487,54 | 1755,30 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1554,12 | 1833,86 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1554,12 | 1864,94 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1573,96 | 1888,75 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1551,85 | 1862,22 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1551,85 | 1862,22 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1599,26 | 1887,13 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1722,28 | 2032,29 |

Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» установлены следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую из распределительных тепловых сетей:

| Период действия тарифа | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутсвия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | Одноставочный тариф для населения (с учетом НДС), руб/Гкал |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1373,28 | 1620,47 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1444,32 | 1704,30 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1444,32 | 1704,30 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1505,82 | 1776,87 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1505,82 | 1806,98 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1516,80 | 1820,16 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1516,80 | 1820,16 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1569,30 | 1883,16 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1625,46 | 1918,04 |

| № п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы теплоснабжения, период действия тарифов | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
|  | - Арамильский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Мастер-ЖКХ», г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | СТ: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1101,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1122,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1101,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1122,92 |  |  |  |  |  |  |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Арамильского городского округа относятся:

- энергетически неэффективное оборудование и физический износ теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла.

В соответствии с техническим отчетом от 2019 года по результатам технического обследования, в целях комплексного определения показателей технико-экономического состояния системы теплоснабжения территории Арамильского городского округа выявлена необходимость проектирования и строительства автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределения тепловой энергии от источника до потребителей, а также новое строительство и реконструкция объектов котельных и сетей Арамильского городского округа:

| Объект | Мероприятие |
| --- | --- |
| Котельная № 1 (пос. Светлый, 56) Котельная № 2 (п. Арамиль, ул.Станционная,12-Б) | Объединение зон действия котельных №1 и №2 в виде строительства блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 по ул. Станционная, 12-Б в п. Арамиль установленной мощностью 7,2 МВт. Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных предизолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт). |
| Котельная № 5 (г. Арамиль, ул. Красноармейская) | Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в, ул. Красноармейская, 118. г. Арамиль. |
| Котельная № 6 (г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А) | Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. |
| Котельная № 7 (г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2) | Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| Котельная № 8 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б) | Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса |
| Котельная № 11 (пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б) | Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей |
| мкр. Гарнизон, г Арамиль | Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. |

## Система газоснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

Услуги по обеспечению населения природным газом осуществляет:

- Акционерное общество «ГАЗЭКС».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий промышленности и жилищного фонда в Арамильском городском округе выше среднеобластного уровня.

Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительные станции г. Арамиль.

Таблица 4.9

Информация по источникам газоснабжения

| № п/п | Наименование ГРП, его месторасположения | Территория, покрытия (питающиеся нас. пункты) | Износ, % | Мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 2 по адресу: ул. Лесная, 6а, г. Арамиль, | г.Арамиль | 45 | 2000 |
| 2 | ГРП № по адресу: ул. Красноармейская, 69а, г. Арамиль | г.Арамиль | 45 | 2000 |
| 3 | ГРП № 11 по адресу: пер. Рассветный, 2Б п. Светлый | п. Светлый | 50 | 2000 |

Протяженность сетей газоснабжения на территории Арамильского городского округа составляет 190,158 км.

Балансы мощности и ресурса

По данным акционерного общества «ГАЗЭКС» объем природного газа, потребленного на коммунально - бытовые нужды населения Арамильского городского округа за 2018 год, составил 24 153,75 тыс. м3.

Дефицит производственных мощностей системы газоснабжения отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса для населения по приборам учета составляет 72 %.

Воздействие на окружающую среду

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный - оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта – фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты, за исключением стационарных (далее - ГРП) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой. В этом случае, уровень загрязнения определяют расчетом в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проектных материалов на строительство объектов распределения газа.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

На сегодняшний день, на территории Арамильского городского округа, услуги в сфере газоснабжения жилого фонда предоставляет АО «ГАЗЭКС».

В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области (далее - РЭК Свердловской области) от 29.07.2020 № 73 - ПК «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области», в таблице 4.10 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению и нормативах потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006                  № 184-ПК.

Таблица 4.10

Тарифы на услуги по газоснабжению за 2020 год

Розничные цены на природный газ, реализуемый АО «ГАЗЭКС» населению Свердловской области:

| № | Направление использования газа населением Свердловской области | Розничные цены (с учетом НДС) – Постановление РЭК Свердловской области от 29.07.2020 № 73 - ПК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При отсутствии приборов учета газа | При наличии приборов учета газа |
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,10 руб./м3 | 5,04 руб./м3 |
| 2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,25 руб./м3 | 5,25 руб./м3 |
| 3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,11 руб./м3 | 5,11 руб./м3 |
| 4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5). | 4 925,29 руб./1000 м3 | 4 925,29 руб./1000 м3 |
| 5. | Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 925,29 руб./1000 м3 | 4 925,29 руб./1000 м3 |

Нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК

| № п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления газа | Норма расхода газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ |  |  |
| 1.1. | Приготовление пищи с использованием газовых плит | на 1 человека в месяц | 10,2 |
| 1.2. | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | на 1 человека в месяц | 10,0 |
| 1.3. | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на 1 человека в месяц | 4,7 |

| 2. | ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | При наличии газовых приборов | на 1 кв. м. отапливаемой площади в месяц в течение года | 7,5 |
| 3. | ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |
| 3.1. | Гаражей | на 1 куб. м. отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона | 4,7 |
| 3.2. | Теплиц | на 1 кв. м. отапливаемой площади в месяц в течение сезона | 15,0 |
| 3.3 | Бань | на 1 куб. м. отапливаемого объема в месяц в течение года | 3,1 |
| 4. | ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ |  |  |
| 4.1 | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| 4.2 | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
| 4.3 | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2,0 |
| 4.4 | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22,0 |
| 4.5 | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
| 4.6 | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
| 4.7 | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |

Технические и технологические проблемы в системе

Организация-собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:

- создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

- осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

- создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

- создает запасы материально-технических и иных средств;

- осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения Арамильского городского округа на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа предусмотрено новое строительство в 2035 году газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ с закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции,                    с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области, с местом расположения в мкр. Гарнизон, г. Арамиль.

В целях развития сети газоснабжения на территории Арамильского городского округа в 2021 году предусмотрена реализация проекта по строительству газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» с технологическим подключением 65 домовладений.

## Система водоснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

Гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения на территории Арамильского городского округа является акционерное общество (далее- АО) «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского городского округа, заключено  концессионное соглашение от 27.08.2013 «Об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», сроком действия до 2044 года.

Основные виды деятельности организации является выработка и предоставление населению и юридическим лицам водоснабжения в границах Арамильского городского округа, предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование осуществляется с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения. К системе водоснабжения Арамильского городского округа подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение Арамильского городского округа организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети, водоразборные колонки;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, находящихся в частной собственности преимущественно у населения индивидуального строительства.

Таблица 4.11

Информация по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/сут |
| 1 | Скважина № 2/3866 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-в) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1433564, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 40 | 345,6 |
| 2 | Скважина № 4/6159 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-б) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1506415, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 60 | 276 |
| 3 | Скважина № 5/6949 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1704892, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 40 | 345,6 |
| 4 | Скважина № 415/1639 (г. Арамиль, ул.1 Мая,12-б) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1502509, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 30 | 380 |
| 5 | Скважина № 480 (г.Арамиль. ул. Комсомольская,37-Б) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1704668, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 50 | 384 |
| 6 | Скважина № 4/50383 (г. Арамиль, ул.Рабочая,144-А) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1703411, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=100 мм. | 30 | 283,2 |
| 7 | Скважина № 3/50383 (г. Арамиль, ул.Рабочая,144-А)-резерв |  | 30 | 283,2 |
| 8 | Скважина № 2823 «Декра» (г. Арамиль, пер. Речной,2-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1504481, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 80 | 384 |
| 9 | Скважина № 1272 (г. Арамиль, ул. Клубная,57/1) | Счетчик холодной воды ВС ХНд-50 зав. №14562376 | 30 | 121 |
| 10 | Скважина № 911 (г. Арамиль, ул. З-Ильича,41-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1504428, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 20 | 48 |
| 11 | Скважина № 1224 (п. Арамиль, ул.Победы,6-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1600865, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 100% | 112,3 |
| 12 | Скважина № 1 (п. Светлый, ул.Кольцевая,4-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР" зав. № 1700355, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 60 % | 576 |
| 13 | Скважина № 2 (п.Светлый, ул.Кольцевая,4-а)-резерв |  | 60% | 600 |
| 14 | Скважина №4/4 (п.Светлый, ул.Кольцевая, 2-А) | Расходомер-счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1507938, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 60% | 240 |
| 15 | Скважина № 3 (п.Светлый, 13-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1700020, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 60% | 384 |

Общая протяжённость водопроводных сетей составила 52,7 км.

Система водоснабжения закольцована. Все сети выполнены в основном из чугунных труб диаметром 100мм. и 150 мм, 97% водоводов эксплуатируются свыше 40 лет.

Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2019 год составил 1013,5 тыс. м3.

Таблица 4.12

Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения

| Наименование сооружения | Производительность, М3/сут | Суточное потребление воды, м3/сут | Резерв /дефицит производительности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор (арт. скважины) | 4762,9 | 2776,7 | 1986,2 (41,7 %) |

Имеется достаточный резерв производительности системы водоснабжения.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 63,13%;

- промышленные объекты – 85,34%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 91,89%;

- многоквартирный жилой фонд – 71,81 %.

Надежность работы системы водоснабжения

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 2.13.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения, ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями, населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 4.13

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения

| Группа | Показатель | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 32,34 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 1,28 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 35,80 |

Качество поставляемого ресурса

Качество подземных вод периодически не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074 -01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по показателю «кремний». Превышение воды в скважинах составляет от 1,06-1,18 раз.

Кремний является одним из самых трудновыводимых из воды соединений. Существуют различные методы по удалению кремния из воды:

- Фильтрация;

- Электрохимический;

- Обратный осмос.

Все вышеперечисленные способы обескремнивания воды являются дорогостоящими, требующими технико-экономического обоснования применения того или иного метода.

В системе водоснабжения Арамильского городского округа не предусмотрена система водоподготовки, вода из скважин после ее хлорирования подается в сеть потребителям.

В целях устранения показателей, влияющих на низкое качество питьевого водоснабжения Арамильского городского округа разработаны мероприятия по реконструкции скважин: № 2823 «ДЕКРА», г. Арамиль, пер. Речной, 2А, № 911 г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41А, № 4/50383 (3/50383), г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А, с  закольцовкой систем с установкой станции водоочистки.  Также необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы» утверждены тарифы на водоснабжение, и представлены в таблице 4.14

Таблица 4.14

Тарифы на услуги по водоснабжению на территории Арамильского городского округа

|  | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | для категории «Население» (тарифы с учетом НДС) |
|  | Арамильский городской округ |  |  |  |
|  | Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (город Екатеринбург) |  |  |  |
|  | Питьевая вода | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 18,68 | 22,42 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 19,27 | 23,12 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 19,27 | 23,12 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,15 | 24,18 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,79 | 22,55 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,23 | 24,28 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,23 | 24,28 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 20,38 | 24,46 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 20,38 | 24,46 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,93 | 26,32 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:

- износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент аварийности;

- высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными подключениями к сети;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям.

В рамках реализации концессионного соглашения реализованы мероприятия по модернизации оборудования, установленного на объектах водоснабжения, в том числе осуществлен ремонт зданий насосных над скважинами и сооружения скважин в г. Арамиль № 5/6949 по адресу: ул. Новая, 25-А, № 2/3866 по адресу: ул. Новая, 25-В, № 415/1639 по адресу: ул. 1 Мая, 12-Б.

За период с 2014-2019 годов действия концессионного соглашения в рамках снижения эксплуатационных затрат основной упор был сделан на мероприятия, связанные с энергосбережением, а именно:

- обеспечен учет потребляемой электрической энергии посредством установки узлов учета с централизованной системой сбора данных потребленной электроэнергии;

-  на 12 водозаборных скважинах заменены насосные группы с установкой частотных преобразователей на более энергоэффективные, что позволило достичь экономию потребляемой электрической энергии в размере 16 % в натуральных показателях. Так, потребление электрической энергии в 2014 году составляло 330,0 тыс. кВт/год, к 2019 году потребление электрической энергии снизилось до 277,0 тыс. кВт/ год;

- проведена работа с населением по установке приборов учета холодного водоснабжения, выявлении несанкционированных врезок в сети ХВС. В результате проведенных мероприятий с 2014 по 2019 года количество абонентов (население) возросло с 1569 до 3793 абонентов, установка приборов учета ресурса «холодное водоснабжение» в соотношении с ростом числа абонентов - с 704 до 2921 ед.

## Система водоотведения Арамильского городского округа

Институциональная структура

На территории Арамильского городского округа услуги по водоотведению оказывает гарантирующий поставщик в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного на территории Арамильского городского округа - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского городского округа, заключено  концессионное соглашение от 27.08.2013 «Об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», сроком действия до 2044 года.

Характеристика системы водоотведения

Система водоотведения Арамильского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на городские очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;

- механическая и биологическая очистка поступивших на очистные сооружения сточных вод и сброс сточных вод в водные объекты.

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется наружными сетями водоотведения, канализационными насосными станциями – 6 шт., а также ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки из накопительных емкостей. Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, протяженность сетей водоотведения составляет 49,7 км.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и предприятий с помощью насосных станций, перекачиваются в канализационно-насосную станцию № 3 (далее – КНС № 3), которая находится на территории очистных сооружений г. Арамиль. Перед КНС-3 расположена сливная станция, которая принимает сточные воды, привозимые ассенизационными машинами из накопительных емкостей, сюда же, самотечным коллектором поступают сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в процессе очистки.

Очистные сооружения г. Арамиль вводились в эксплуатацию поэтапно: с 1986 года - механическая очистка; с 1991г. - биологическая очистка; с 1992 г.- обработка осадка.

Общая проектная производительность – 13500 м3/сутки, фактическая мощность – 3700 м3/сутки.

Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий поселка по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при отсутствии системы ливневой канализации и ветхости сетей водоотведения и колодцев на них;

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях и сброс сточных вод в водный объект;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Светлый осуществляется наружными сетями водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и от п. Арамиль и двух КНС.

Часть стоков от пос. Арамиль поступает по самотечной канализационной сети непосредственно на очистные сооружения.

На территории пос. Арамиль незаконченным циклом централизованного водоотведения оборудован детский сад и жилой фонд, расположенный по улицам Ломоносова, Сиреневая, Культуры и Кооперативная. Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным коллекторам направляются в «выгреб», расположенный на пересечении улиц Ломоносова и Кооперативная, откуда вывозятся на очистные сооружения п. Светлый.

Баланс мощности ресурса

Таблица 4.15

Резерв производственных мощностей очистных сооружений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | г. Арамиль | П. Светлый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 13500 | 800 |
| 2 | Фактическая производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 3700 | 500 |
| 3 | Резерв производственных мощностей | % | 73,6 | 37,5 |

Как видно, имеется достаточно большой резерв мощностей очистной системы.

Надежность работы системы водоотведения

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений, в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Воздействие на окружающую среду

Требуется решение следующих задач:

- прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

- определение профиля основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы»  утверждены тарифы для Арамильского городского округа  и представлены в таблице 4.16.

Таблица 4.16

Тарифы на услуги по водоотведению на территории Арамильского городского округа

| Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | для категории «Население» (тарифы с учетом НДС) |
| - Арамильский городской округ |  |  |  |
| Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (город Екатеринбург) |  |  |  |
| Водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 31,69 | 38,03 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 32,44 | 38,93 |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 32,44 | 38,93 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,64 | 39,17 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,53 | 41,44 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,72 | 42,86 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,72 | 42,86 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,21 | 45,85 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,21 | 45,85 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,67 | 47,60 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского округа (за исключением вновь построенной КНС № 4 в 2018 году), находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных конструкций. В 2018 году завершен проект по реконструкции КНС № 4, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, 50А и 2 напорных трубопровода Dу160 протяжённостью 2,6 км канализационного коллектора.

Реализация данного проекта позволила:

- повысить надежность работы канализационной сети за счет исключения из работы существующей КНС, характеризующейся неудовлетворительным техническим состоянием и снижением эксплуатационных характеристик;

- увеличить мощность самой КНС;

- сократить энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования;

- исключить наличие аварийных ситуаций.

На основании акта технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа, проведенного в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр от 2018 года акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» установлено, что степень износа конструкций очистных сооружений г. Арамиль составляет 80%, что не позволяет производить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных значений по ряду показателей.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, 95% сетей эксплуатируются свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и нарушениям процессов биологической очистки.

Отсутствие законченного цикла водоотведения в пос. Арамиль требует реализации проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый».

## Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильского городского округа

Институциональная структура

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018  № 619  определены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.12.2018 № 620 утверждены Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа.

Свердловская область разделена на зоны действия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, территория Арамильского городского округа отнесена к зоне административно-производственного объединения-3 (далее АПО-3 (Восточное)), региональным оператором АПО-3 (Восточное) является Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (далее - ЕМУП) «Спецавтобаза».

Характеристика системы отходов

Твердые бытовые и промышленные нетоксичные отходы размещают на свалке-полигоне, которая предназначена для утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения, уничтожения и переработки промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных).

На территории Арамильского городского округа расположен один полигон ТБО, по адресу: ул. Пролетарская 86а, г. Арамиль.

Земельный участок под полигон твердых коммунальных отходов отнесен к землям населенных пунктов, имеется свидетельство о праве собственности 66АЕ № 055818.

Складирование отходов на полигоне прекращено с декабря 2013 года, на основании предписаний транспортной прокуратуры Свердловской области и решений суда от 24.03.2008 в связи с тем, что полигон твердых коммунальных отходов способствовал привлечению и скоплению птиц, т.к .полигон расположен в близи к полосе воздушного подхода к аэродрому аэропорта «Кольцово», на основании чего возникала сложная орнитологическая обстановка, создающая реальную угрозу безопасности полетов и возникновению аварийной ситуации воздушного судна при взлетно-посадочных режимах.

Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по проведению рекультивации данного полигона. В 2014 году был заключен муниципальный контракт на рекультивацию полигона, частично проведена рекультивация. В апреле 2018 года возобновлены проектные работы по рекультивации полигона.

На основании вышеизложенного вывоз отходов с территории Арамильского городского округа осуществляется региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза» на полигон «Северный» (г. Екатеринбург).

На полигоны твердых бытовых отходов для захоронения принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли и общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 4, 5 классов опасности.

Санитарно-защитная зона полигона твердых коммунальных отходов «Северный» составляет 500 м от границ полигона. Очистка санитарно-защитных зон производится в теплый период года периодически в зависимости от степени загрязненности и наличия трудовых ресурсов и финансовых средств предприятия.

Качество поставляемого ресурса

Периодичность удаления твердых коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе и утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».

Накопление твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от жителей многоквартирных домов осуществляется в соответствующие контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз осуществляется перевозчиком регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза»

Вывоз твердых коммунальных отходов от индивидуальных жилых домов осуществляется согласно утвержденному графику между Администрацией Арамильского городского округа и ЕМУП «Спецавтобаза» (дважды в неделю).  Складирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуальных жилых домов осуществляется в пакеты, что предусмотрено подпунктом «в» пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

Бюджетными учреждениями, расположенными на территории Арамильского городского округа заключены договоры с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза», вывоз ТКО осуществляется из контейнеров.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

- отсутствие территорий в частном секторе, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19;

- отсутствует раздельный сбор ТКО, связи с отсутствием организаций, осуществляющих прием сортированных отходов, либо отсутствием условий по приему незначительного объема организациями сортированных ТКО.

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок, предусматривающих и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные свалки.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2019 № 254-ПК «О внесении изменений в отдельные Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» утверждены тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами и приведены в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами АПО-3 (Восточное)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период действия тарифа | Тариф, руб./куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | с учетом НДС (тарифы указаны для всех категорий потребителей, включая категорию «Население») |
| Административно-производственное объединение - 3 (Восточное) |  |  |  |  |
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (город Екатеринбург) | Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2019 | 395,31 | 474,37 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 395,31 | 474,37 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 409,53 | 491,44 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 605,30 | 726,36 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 605,39 | 726,47 |

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

- практически отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для раздельного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно, должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП в многоквартирном фонде Арамильского городского округа были установлены общедомовые приборы учета в 99 многоквартирных домах, в том числе по учету следующих коммунальных ресурсов:

- 33 прибора учета электрической энергии;

- 79 узлов коммерческого учета теплоносителя, 44 прибора по горячему водоснабжению;

- 99 приборов учета по холодной воде.

Оснащенность приборами учета в бюджетных учреждениях Арамильского городского округа составляет 100%. Вновь возведенные многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию с уже установленными общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.

В 2017 - 2018 годах году осуществлялась поверка 5 приборов учета в 3 учреждениях (МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»). Произведена замена 5 приборов учета в 2 учреждениях (МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»). В целом, замена и поверка приборов учета осуществляется согласно установленных сроков.

В учреждениях бюджетной сферы Арамильского городского округа разработаны и утверждены программы по энергосбережению.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.18.

Таблица 4.18

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 98 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 97,3 | 90 | 100 |
| Газ | 80 | - | 100 |
| Водоснабжение | 75 | 90 | 98 |

5 ПЛАН РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Арамильского городского округа

Перспектива развития территории Арамильского городского округа рассматривается до 2035 года.

Генеральный план Арамильского городского округа утвержден Решением Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития Арамильского городского округа, в том числе комплексного развития его коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечивает учет интересов жителей и их объединений, межмуниципальных интересов субъекта Российской Федерации.

Демографический прогноз

Перспективная численность постоянного населения Арамильского городского округа согласно Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1 и представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Перспективная численность Арамильского городского округа

| № | Показатели | Единица измерения | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 ориентир |
| 1 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 22670 | 23100 | 23804 | 24508 | 25512 | 26516 | 27520 | 28524 | 29528 | 30232 | 30936 | 31640 | 32344 | 33048 | 35075 |
| 2 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 22885 | 23452 | 24156 | 25010 | 26014 | 27018 | 28022 | 29026 | 29880 | 30584 | 31288 | 31992 | 32696 | 34061 | 35475 |

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2020 года жилищный фонд Арамильского городского округа составляет:

| Наименование | Общая площадь, тыс. м2, в том числе: | Многоквартирный жилой фонд, тыс. м2 | Жилые дома (индивидуальная застройка), тыс. м2 | Дома блокированной застройки, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, жилищный фонд Арамильского городского округа, в том числе: | 607,48 | 324,43 | 241,29 | 41,75 |
| село | 73,5 | 37,6 | 26,4 | 9,5 |
| город | 533,98 | 286,83 | 214,89 | 32,25 |

Развитие жилищного строительства на территории Арамильского городского округа предполагается за счет сноса аварийного жилья в мкр. Левобережья, в г. Арамиль и в пос. Светлый, и нового строительства, в границах существующей жилой застройки.

В Генеральном плане Арамильского городского округа жилой фонд, подразделен на функциональные зоны и занимает площадь:

| Наименование зоны | Площадь, (га) |
| --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 384,9 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 6,88 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 76,82 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 21,14 |

Сведения о перспективном строительстве жилищного фонда, в соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа:

| Наименование (назначение) объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение, наименование населенного пункта, адрес (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол. показ. |  |
| Жилищное строительство секционного типа | га | 0,30 | Малоэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Пролетарская |
|  | га | 0,95 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Космонавтов |
|  | га | 0,90 | Многоэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Мира |
|  | га | 1,67 |  |
|  | га | 18,33 | Многоэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. 1 Мая |
|  | га | 6,54 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Новая |
|  | га | 4,91 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Октябрьская |
|  | га | 22,57 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, ул. Садовая, Рабочая, Щорса |
|  | га | 5,14 | Среднеэтажная секционная застройка, п. Арамиль |
|  | га | 12,61 | Среднеэтажная секционная застройка, п. Светлый |
| Жилищное строительство усадебного типа | га | 9,54 | г. Арамиль, р-н детского оздоровительного лагеря «Спутник» |

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 5.2. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.2

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы до 2035 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 350,97 | 351,7 | 352,4 | 353,1 | 353,8 | 354,6 | 363,2 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м³ | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,6 | 42,7 | 43,8 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м³ | 1013,5 | 1139,2 | 1202,0 | 1264,9 | 1327,7 | 1390,5 | 2014,25 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | 1224,4 | 1339,9 | 1397,6 | 1455,4 | 1513,1 | 1570,8 | 1744,7 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | Тыс.т/год | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Необходимо отметить, что прогнозные показатели могут корректироваться исходя из прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2019 № 708.

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего | млн. руб. | 10794,3 | 11765,8 | 12824,7 | 13978,9 | 15237,1 |
|  | % к предыдущему году | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обрабатывающие производства | млн. руб. | 7587,9 | 8346,7 | 9181,4 | 10099,5 | 11109,4 |
|  | % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 415,9 | 457,5 | 503,2 | 553,6 | 608,9 |
|  | % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 900,9 | 936,9 | 974,4 | 1013,4 | 1053,9 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 3. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 3233,1 | 3304,2 | 3393,4 | 3488,4 | 3586,1 |
|  | % к предыдущему году | 102,2 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 4. Оборот общественного питания | млн. руб. | 72,7 | 74,8 | 77 | 79,3 | 81,7 |
|  | % к предыдущему году | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103 |
| 5. Прибыль (убыток) - сальдо по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. | 97,6 | 105,2 | 112,8 | 121,4 | 130,2 |
| 6. Фонд заработной платы | млн. руб. | 2100,7 | 2224,6 | 2355,9 | 2494,9 | 2642,1 |
|  | % к предыдущему году | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
| 7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 1377 | 1431 | 1487 | 1545 | 1605 |
|  | на 10 000 человек населения | 594 | 610 | 623 | 638 | 652 |
| 8. Количество созданных новых рабочих мест | единиц | 151 | 167 | 183 | 202 | 222 |

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Численность постоянного населения Арамильского городского округа (среднегодовая) | человек | 23187 | 23455 | 23832 | 24215 | 24604 |
| 2. Численность населения моложе трудоспособного возраста на начало года | человек | 4451 | 4578 | 4652 | 4726 | 4801 |
| 3. Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет) | человек | 12245 | 12339 | 12537 | 12739 | 12944 |
| 4. Численность населения старше трудоспособного возраста на начало года | человек | 6491 | 6538 | 6643 | 6750 | 6859 |
| 5. Численность занятых в экономике | человек | 13643 | 13916 | 14194 | 14478 | 14767 |
| 6. Уровень официально зарегистрированной безработицы | % к экономически активному населению | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7. Число родившихся | человек | 312 | 321 | 331 | 340 | 351 |
| 7.1. коэффициент рождаемости | на тыс. населения | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,9 |
| 8. Число умерших | человек | 249 | 248 | 246 | 243 | 240 |
| 8.1. коэффициент смертности | случаев на тыс. населения | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,7 |
| 9. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади | 29,9 | 11,6 | 15,7 | 10,2 | 12,6 |
|  | % к предыдущему году | 131,9 | 38,7 | 135,1 | 64,9 | 123,5 |
| 10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя | кв. метров на человека | 27,8 | 26,7 | 26,5 | 25,8 | 25,5 |
| 11. Денежные доходы населения, из них: | млн. руб. | 7239,7 | 7733,6 | 8264,4 | 8833,5 | 9444,1 |
| 11.1. Доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 2440,0 | 2586,4 | 2741,6 | 2906,1 | 3080,4 |
|  | % к предыдущему году | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по кругу крупных и средних организаций) | рублей | 39841 | 42886,2 | 46059,7 | 49560,3 | 53277,3 |
|  | % к предыдущему году | 107,5 | 107,4 | 107,6 | 107,5 | 107,6 |

# 6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Основаниями для разработки целевых показателей являются:

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года, утвержденная постановлением Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751;

- Схема теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденная постановлением Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784, актуализированная в 2020 году в соответствии с постановлением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403;

- Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденная постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62, актуализированная в 2020 году в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 393;

- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.05.2020 № 239 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расположенных на территории Арамильского городского округа и планируемых к передаче в концессию, на 2020–2068 годы»;

- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.06.2020 № 317 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и плановых и фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа и планируемых к передаче в концессию, на 2019–2034 годы»;

- Генеральная схема санитарной очистки территории Арамильского городского округа, утвержденная постановлением Администрации Арамильского городского округа от 28.10.2019 № 675.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на период до 2035 года определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2035 года

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,1 |
| Износ сетей | % | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | <5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей | ед./км | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 23,110 | 23,110 | 23,110 | 23,110 | 23,110 | 23,110 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 53,06 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/ год | 17,552 | 17,552 | 17,552 | 17,552 | 17,552 | 17,552 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб. м/ год | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 |
| Материальная характеристика тепловой сети | тыс. кв. м | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (Гкал/год)/ кв. м | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (куб. м/год)/ кв. м | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 70,86 | 71 | 73 | 75 | 77 | 95 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 1,28 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,1 |
| Износ сетей | % | 35,8 | 33 | 31 | 29 | 27 | 5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 32,34 | 30 | 28 | 26 | 24 | <2 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. куб. м | 1230,47 | 1230,47 | 1230,47 | 1230,47 | 1825,0 | 1825,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 6,55 | 6,55 |
| Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| Общее количество проб сточных вод | ед. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 49,706 | 49,706 | 49,706 | 49,706 | 49,706 | 49,706 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | тыс. кВт*ч | 433,323 | 433,323 | 433,323 | 433,323 | 433,323 | 620,000 |
| Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. куб. м | 1221,965 | 1230,470 | 1230,470 | 1230,470 | 1230,470 | 1825,000 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | тыс. кВт*ч | 369,680 | 369,680 | 369,680 | 369,680 | 369,680 | 529,680 |
| Общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 1221,965 | 1230,47 | 1230,47 | 1230,47 | 1230,47 | 1825,00 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 3,04 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | <0,2 |
| Износ сетей | % | 42,4 | 40 | 38 | 36 | 34 | 5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 33,82 | 31 | 28 | 25 | 22 | <2 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 | 95 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Охват абонентов приборами учета | % | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона твердых бытовых отходов ул. Пролетарская, 86, г. Арамиль | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля сортированных отходов, подлежащих переработке | % | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 80 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года представлена в таблице 7.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в приложении к Программе, в разделе 7 «Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов Программы (приложение к Программе) и включает:

- Программу инвестиционных проектов в электроснабжении Арамильского городского округа;

- Программу инвестиционных проектов в теплоснабжении Арамильского городского округа;

- Программу инвестиционных проектов в водоснабжении Арамильского городского округа;

- Программу инвестиционных проектов в водоотведении Арамильского городского округа;

- Программу инвестиционных проектов в газоснабжении Арамильского городского округа;

- Программу инвестиционных проектов в системе обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильского городского округа».

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 7.7 Обосновывающих материалов Программы.

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 7.8 Обосновывающих материалов Программы.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2035 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа | 600 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в мкр. «Теплое поле» | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 |  |  |
| Строительство новых ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения | 3000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 11 950 | 3150 |  | 1000 | 7600 | 0 | 200 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» для нужд теплоснабжения ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» | 28 210 | 2 820 (СМР) |  | 25 390 (СМР) | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строительству теплосетевого хозяйства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт | 73093,92 | 0 |  | 0 | 0 | 5259,27 (ПИР) | 67834,65 (СМР) |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) | 50185,00 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 (ПИР) | 43185 (СМР) |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 | 85373,85 | 0 |  | 6700 (ПИР) | 65000 (СМР) | 13673,85 (СМР) | 0 |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. | 50000,00 | 0 |  | 0 | 7000 (ПИР) | 40000 (СМР) | 3000 (СМР) |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования | 7500,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1125 (ПИР) 6375 (СМР) |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса | 7955,00 | 0 |  | 0 | 623 (ПИР) | 7332 (СМР) | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей | 780,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 780 (СМР) |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» | 53400,00 | 0 |  | 0 | 4500 (ПИР) | 40000 (СМР) | 8900 (СМР) |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. | 14971,00 | 0 |  | 0 | 3000 (ПИР) | 6500 (СМР) | 5471 (СМР) |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей | 109700,00 | 0 |  | 6000 | 50200 (СМР) | 34000 (СМР) | 19500 (СМР) |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 481168,77 | 2820 |  | 38090 | 130323 | 153765,12 | 156170,65 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция/ строительство сетей и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» | 12236,27 | 0 |  | 12236,27 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 47736,27 | 150 |  | 12236,27 | 500 | 0 | 35200 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин: № 2823 «ДЕКРА», г. Арамиль, пер. Речной, 2А, № 911, г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41А, № 4/50383 (3/50383), г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А, закольцовка систем с установкой станции водоочистки. Разработка и утверждение проектов ЗСО | 106500 | 0 |  | 10500 (ПСД) | 96000 (СМР) | 0 | 0 |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО | 13350 | 0 |  | 0 | 3500 (ПСД) | 9850 (СМР) | 0 |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО | 90500 | 0 |  | 0 | 10000 (ПСД) | 60000 (ПСД) | 20500 (ПСД) |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО | 800 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 (ПСД) |
| Ремонт насосной станции 2-го подъема по ул. Садовая, 10 с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию системы автоматизации работы станции, ремонтом резервуаров чистой воды | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. | 4280 | 0 |  | 4280 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм | 20681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20681 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 | 6074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6074 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская | 3561 | 0 |  | 2308 | 0 | 0 | 1253 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса | 539 | 539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская | 1418 | 0 |  | 1418 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова | 2044 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная | 1648 | 0 |  | 0 | 648 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская | 1319 | 0 |  | 0 | 319 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая | 857 | 0 |  | 0 | 0 | 857 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева | 989 | 0 |  | 0 | 0 | 989 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина | 2736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева | 1813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли | 3644 | 0 |  | 0 | 1822 | 1822 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный | 2429 | 0 |  | 0 | 0 | 2429 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская | 4455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4455 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького | 9314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9314 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5669 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный | 5986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5986 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова | 4049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4049 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта | 1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1214 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса | 10340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10340 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская | 1457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1457 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта | 3627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3627 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» | 2968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2968 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая | 263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова | 1978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1978 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной | 494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494 |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм | 1107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1107 |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм | 1625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1625 |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры | 404 | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 9600 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 | 7386 | 0 |  | 7386 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 | 3914 | 0 |  | 3914 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водовода от проектируемой камеры переключения до насосной станции -2 подъема мкр. Южный | 3309 | 0 |  | 0 | 0 | 3309 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм | 20681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20681 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная | 665 | 0 |  | 665 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова | 5986 | 0 |  | 0 | 5986 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная | 2993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2993 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 | 601 | 601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 538548 | 3734 |  | 35157 | 118275 | 91260 | 290122 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый, частичная реконструкция очистных сооружений пос. Светлый | 311569 | 0 |  | 210569 | 101000 | 0 | 0 |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений | 915157 | 10000 |  | 231502 | 257670 | 218789 | 197194 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль | 3760 | 0 |  | 0 | 0 | 3760 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 8800 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 5600 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль | 3033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3033 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль | 5200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Санация и реконструкция дюкеров | 1980 | 0 |  | 500 | 500 | 980 | 0 |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А | 1600 | 0 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) | 21600 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 20000 |
| Реконструкция коллектора от КГН до ул. Клубная (на территории ООО «ВИЯ») | 10000 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. Арамиль | 4800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый | 9280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9280 |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый | 33600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33600 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Строительство канализационных колодцев (439 ед.) | 15570 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15570 |
| Реконструкция очистных сооружений г. Арамиль (выполнение проектных работ и СМР) | 810000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 810000,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для разработки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2 285 897 | 10 000 |  | 442 571 | 372 920 | 239 529 | 1 220 877 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы генеральной очистки территории Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора | 1500 | 0 |  | 900 | 300 | 300 | 0 |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение проектных работ | 292 988 | 2988 |  | 0 | 290 000 | 0 | 0 |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 120 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 294 628 | 2993 |  | 905 | 290305 | 305 | 120 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа | 690 790 |  | 11 396 (СМР) | 825 (ПСД) | 2 384 (ПСД) | 112 033 (СМР и ПСД) | 564 152 |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа | 23066 |  | 10127 | 9 559 | 1580 | 900 | 900 |
| Итого, по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 713 856 |  | 21 523 | 10 054 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по общей программе инвестиционных проектов Арамильского городского округа | 4 374 084 |  | 44 370 | 540 313 | 923 887 | 597 792 | 2 267 722 |

Таблица 7.2

График выполнения мероприятий Программы

| Наименование | График выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2035 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в жилом районе для многодетных семей «Теплое поле» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» (проектно-изыскательные работы, государственная экспертиза) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин: № 2823 «ДЕКРА», г. Арамиль, пер. Речной, 2А, № 911, г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41А, № 4/50383 (3/50383), г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А, закольцовка систем с установкой станции водоочистки. Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт насосной станции 2-го подъема по ул. Садовая, 10 с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию системы автоматизации работы станции, ремонтом резервуаров чистой воды |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водовода от проектируемой камеры переключения до насосной станции -2 подъема мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений г. Арамиль (выполнение проектных работ и СМР) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Санация и реконструкция дюкеров |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора от КГН до ул. Клубная (на территории ООО «ВИЯ») |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных колодцев (439 ед.) |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для разработки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ |  |  |  |  |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной  ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные средства (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) и внебюджетные средства (инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции). Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа приведены в таблице 8.1.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

Таблица 8.1

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры

Арамильского городского округа

| № | Наименование системы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025-2035 |
| 1. | Система электроснабжения | 11 950 | 3 150 | 1 000 | 7 600 | 0 | 200 |
| 2. | Система теплоснабжения | 481 168,77 | 2 820 | 38 090 | 130 323 | 153 765,12 | 156 170,65 |
| 3. | Система газоснабжения | 47 736,27 | 150 | 12 236,27 | 500 | 0 | 35 200 |
| 4. | Система водоснабжения | 538 548 | 3 734 | 35 157 | 118 275 | 91 260 | 290 122 |
| 5. | Система водоотведения | 2 285 897 | 10 000 | 442 571 | 372 920 | 239 529 | 1 220 877 |
| 6. | Система обращения с твердыми коммунальными отходами | 294 628 | 2 993 | 905 | 290 305 | 305 | 120 |
| 7. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | 714 156 | 21 523 | 10 054 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| 7.1. | Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 713 856 | 21 523 | 10 054 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| 7.2. | Программа установки приборов учета у потребителей | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 4 374 084 | 44 370 | 540 313 | 923 887 | 597 792 | 2 267 722 |
| Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация) |  | 1 341 428 | 4 983 | 25 157 | 21 375 | 22 990 | 1 266 923 |
| Плата за подключение |  | 99 241 | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 12 560 | 75 681 |
| Прочие средства |  | 704 440 | 11 396 | 1 125 | 5 884 | 121 883 | 564 152 |
| Федеральный бюджет* |  | 299 999 | 0 | 120 595 | 157 809 | 21 595 | 0 |
| Областной бюджет * |  | 1 261 522 | 0 | 249 839 | 509 029 | 315 867 | 186 787 |
| Местный бюджет |  | 667 454 | 26 991 | 142 597 | 220 790 | - 897 | 174 179 |

*При условии софинансирования

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги, исходя из установленных тарифов и нормативов на территории Арамильского городского округа. Данные представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Расчет совокупного платежа граждан, прожавающих на территории

Арамильского городского округа, в 2019 году, по принятым значениям

| №п/п | Наименование коммунальной услуги | Принятые значения | Норматив | Тариф | Стоимость услуг рублей в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Площадь 25 кв.м | 0,0424 Гкал/кв.м | 1820,16 руб./Гкал | 1 929,37 |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,85 куб.м / 1 чел. | 23,12 руб./куб.м. | 336,40 |  |
| 3 | Горячее водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,01 куб.м / 1 чел. | 23,12 руб./куб.м. | 1 272,30 |  |
|  |  |  | 0,063 Гкал /куб.м | 1820,16 руб./Гкал |  |  |
| 4 | Водоотведение | Проживает 3 чел. | 8,86 куб.м / 1 чел. | 38,93 руб./куб.м. | 1034,76 |  |
| 5 | Электроснабжение | Проживает 3 чел. | 120 кВт*ч / 1 чел. | 4,08 руб./кВт*ч | 1 468,80 |  |
| 6 | Газоснабжение | Проживает 3 чел. | 10,2 куб.м / 1 чел. | 5,08 руб./куб.м | 155,45 |  |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | Проживает 3 чел. | 0,169 куб.м/ чел. | 434,37 руб. /куб. м. | 221,75 |  |
| Итого, совокупный платеж в месяц, руб. |  |  |  |  |  | 6418,83 |

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года Министерства экономического развития Российской Федерации изменение совокупного платежа граждан, прогнозно, будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленному Правительством Российской Федерации, данные представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2035 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленным Правительством Российской Федерации

руб.

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | 1 929,37 |  | 2006 | 2086 | 2170 |  | 2257 | 2347 | 2441 | 2538 | 2639 | 2745 | 2855 | 2969 | 3087 | 3211 | 3339 | 3473 | 3612 |
| 2 | Холодное водоснабжение | 336,40 |  | 349 | 364 | 378 |  | 393,5 | 409,3 | 425,6 | 442,6 | 460,4 | 478,8 | 497 | 517 | 538 | 560 | 582 | 605 | 630 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 272,30 |  | 1323,2 | 1379 | 1431 |  | 1488 | 1547 | 1609 | 1674 | 1741 | 1810 | 1883 | 1958 | 2036 | 2118 | 2203 | 2291 | 2382 |
| 4 | Водоотведение | 1034,76 |  | 1076 | 1119 | 1163 |  | 1210 | 1258 | 1309 | 1361 | 1416 | 1472 | 1531 | 1592 | 1657 | 1722 | 1791 | 1863 | 1938 |
| 5 | Электроснабжение | 1 468,80 |  | 1527,5 | 1588 | 1652 |  | 1718 | 1787 | 1858 | 1932 | 2010 | 2090 | 2174 | 2261 | 2351 | 2445 | 2542 | 2644 | 2750 |
| 6 | Газоснабжение | 155,45 |  | 161 | 167 | 174 |  | 181 | 188 | 195 | 203 | 212 | 220 | 229 | 238 | 247 | 257 | 268 | 278 | 290 |
| 7 | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | 221,75 |  | 230 | 239 | 249 |  | 259 | 269 | 280 | 291 | 302 | 315 | 327 | 340 | 354 | 368 | 383 | 398 | 414 |
| Итого: |  |  | 6418,83 | 6672,7 | 6942 |  | 7217 | 7506 | 7805 | 8117 | 8441 | 8780 | 9130 | 9496 | 9875 | 10270 | 10981 | 11108 | 11552 | 12016 |
| Темп роста платежей за коммунальные услуги (по сравнению с предыдущим периодом) |  |  | - | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

При реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной деятельности организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчетности перед поставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инвестированного капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концессионных соглашений.

В случае согласования Администрацией Арамильского городского округа и Думы Арамильского городского округа превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа должно быть защищено мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (вместе с «Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», «Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»).

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Арамильского городского округа.

Координатором реализации Программы является Администрация Арамильского городского округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, указаны в таблице 7.2.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2020-2024 годы;

2 этап – 2025-2035 годы.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Свердловской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга, осуществляемого Министерством строительства и инфраструктуры Свердловской области.

Целью мониторинга Программы Арамильского городского округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Арамильского городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Арамильского городского округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Арамильского городского округа.

Программа подлежит корректировке с учетом внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, Схемы водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения Арамильского городского округа, а также, с учетом внесения изменений в муниципальные программы.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из местного бюджета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 2020-2035 годы

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены исходя из прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу с детализацией по группам потребителей.

В основу формирования прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы положены следующие документы:

– генеральный план Арамильского городского округа;

– схема теплоснабжения Арамильского городского округа;

– схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа.

Согласно действующему генеральному плану до 2035 года прогнозируется увеличение численности населения Арамильского городского округа, в связи с этим и при условии осуществлении мероприятий, направленных на повышение общей энергоэффективности изменения показателей спроса на коммунальные услуги увеличится.

При прогнозировании спроса учитывались: фактический удельный уровень потребления по каждому виду коммунальных ресурсов, сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании и её изменение в перспективе до 2035 года, прогнозы застройки, развития промышленности, а также планируемые к реализации мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Арамильского городского округа.

  - Система электроснабжения

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями Приуральского района подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз энергопотребления жилищно-коммунального сектора представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Прогноз электрических нагрузок и годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального сектора

| Численность населения |  | Показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный рок |
| 23337 | 23905 | 0,57 | 0,57 | 3220 | 3220 | 5650 | 5650 |

  - Система теплоснабжения

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельных Арамильского городского округа на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее состояние | Первая очередь (2023 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 85,441 | 85,441 | 85,441 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал/год | 103,5 | 103,5 | 103,5 |

  - Система газоснабжения

При определении расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды Арамильского городского округа приняты данные по перспективной жилой застройке на 1 очередь строительства и расчетный срок.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01- 2002». На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице 4 тех же норм.

Прогноз газопотребления для жилищного строительства муниципального образования приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Прогноз газопотребления для жилищного строительства муниципального образования

| Численность населения, чел |  | Расход газа, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| 23337 | 23905 | 42,7 | 43,8 |

  - Система водоснабжения

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Арамильском городском округе определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012, где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Расчет расходов водопотребления Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование показателей | 2025 г. прогнозируемое | 2035г. прогнозируемое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забрано воды из водных объектов, тыс.куб.м, всего из подземных источников | 1855,7 | 2369,6 |
| 2 | Использовано воды, тыс.куб.м: хозяйственно-питьевое производственное | 1855,7 1849,7 6,0 | 2369,6 2361,6 8,0 |
| 3 | Потери и неучтенные расходы, тыс.куб.м | 315,47 | 355,35 |
| 4 | Полезный отпуск, тыс.куб.м | 1540,23 | 2014,25 |

  - Система водоотведения

На основании СП 32.13330-2012 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления без учета расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения.

Расчет перспективных объемов водоотведения Арамильского городского округа представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения

| Населенный пункт | Объем сточных вод, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 2025г. | на 2025г. с неучтенными расходами | на расчетный срок (2035г.) | на расчетный срок (2035г.) с неучтенными расходами |
| г. Арамиль | 4200,0 | 5000,0 | 4260,0 | 5100,0 |
| Итого: водоотведение на о.с. г. Арамиль | 4200 | 5000 | 4260 | 5 100 |
| п. Арамиль (п. Мельзавод) | 120,0 | 145,0 | 245,0 | 300,0 |
| п. Светлый | 300 | 360,0 | 350,0 | 420,0 |
| Итого: водоотведение на о.с. п.Светлый | 420,0 | 500,0 | 520,0 | 800,0 |

  - Система утилизации твердых коммунальных отходов

Источниками образования ТКО в муниципальном образовании являются население Арамильского городского округа, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

В таблице 1.7 представлены нормативы образования ТКО.

Таблица 1.7

Нормативы образования ТКО

| Наименование отходов | Норма по ТСН 1-2000. |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы | 300 кг на 1 чел/год |

Муниципальному образованию необходимо определение актуальных нормативов образования отходов.

Перспективные нормы накопления отходов определяются в соответствии с генеральной схемой очистки территории поселения, с подробным описанием мероприятия для развития системы обращения с ТКО, анализом всех подсистем и актуальными нормами накопления отходов.

Для определения расчетных объемов образования отходов и сравнения их с фактическими значениями используются нормы накопления отходов для населения и объектов социально-культурной сферы из утвержденных документов.

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в границах Арамильского городского округа до 2035 года приведен в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Расчетные объемы накопления ТКО в Арамильском городском округе

| Наименование отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тонн | 7001,0 | 7171,5 |

- 3. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Арамильского городского округа и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Арамильского городского округа представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - подключение новых потребителей. |
| 4 | Водоотведение | - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение новых потребителей. |
| 5 | Газоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи газа потребителям. |
| 6 | Сбор и вывоз ТБО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам расположение контейнерных площадок; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры приведена в разделе 4 Пояснительной записки «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа».

Проблемы в системе электроснабжения:

1. Высокий износ оборудования, более 30% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие.

- Использование населением Арамильского городского округа за потребляемую электроэнергию отчасти устаревших приборов учета электрической энергии.

Проблемы в системе теплоснабжения:

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Арамильского городского округа относятся:

- Устаревшее, энергетически неэффективное оборудование и физический износ тепловых сетей;

-  сверхнормативные потери тепла.

Для снижения тепловых потерь необходимо выполнить замену ветхих сетей и повысить качество изоляции трубопроводов, исключить возможность слива теплоносителя из системы отопления потребителями.

Проблемы в системе газоснабжения:

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения Арамильского городского округа на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

Проблемы в системе водоснабжения:

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:

- износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, повышенный коэффициент аварийности;

- высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными подключениями к сети;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям;

- отсутствие системы водоочистки, что снижает качество питьевой воды.

Проблемы в системе водоотведения:

Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского округа (за исключением вновь построенной КНС - 4 в 2018 году), находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных конструкций.

Неудовлетворительная работа очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый связанна с техническим состоянием сооружений и оборудования.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, 95% сетей эксплуатируются свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и нарушениям процессов нитри- и денитрификации биологической очистки.

Проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

- недостаточно проработана система раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, являются:

- совершенствование системы учета потребляемых ресурсов;

- внедрение энергоэффективных устройств.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых домов;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного, уличного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 6.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- максимальная газификация территорий;

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами являются:

- улучшение экологической ситуации на территории Арамильского городского округа.

Таблица 6.1

Обоснование целевых показателей

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г | 2023 г. | 2024-2035 гг. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,1 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| Износ сетей | % | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | <5 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 0 |  |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 96,5 | 97,0 | 98 | 99 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | Подключение новых потребителей централизованной системе теплоснабжения |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
| Износ сетей | % | 72 | 70 | 65 | 60 | 50 | <10 | Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 20 | 18,8 | 17,6 | 16,4 | 15,2 | 0 |  |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | По состоянию на 01.01.2018 г. не все потребители обеспечены приборами учета теплоэнергии, к 2024 году охват должен составлять 100% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 70,86 | 71 | 73 | 75 | 77 | 95 | Подключение новых потребителей |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 1,28 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| Износ сетей | % | 35,8 | 33 | 31 | 29 | 27 | 5 | Реконструкция и замена сетей водоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 32,34 | 30 | 28 | 26 | 24 | <2 |  |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 70,47 | 73 | 75 | 77 | 80 | 100 | По состоянию на 01.01.2018 г. не все потребители обеспечены приборами учета воды, к 2024 году охват должен составлять 100% |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 66,88 | 67 | 67 | 68 | 68 | 80 | Подключение новых потребителей |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 3,04 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | <0,2 | Проведение своевременных мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения |
| Износ сетей | % | 42,4 | 40 | 38 | 36 | 34 | 5 | Реконструкция и замена сетей водоотведения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 33,82 | 31 | 28 | 25 | 22 | <2 |  |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Реконструкция канализационных очистных сооружений |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 90 | Подключение новых потребителей |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | Реконструкция и замена сетей приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | Своевременная установка приборов учета газа |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечить население централизованным сбором ТБО |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременный вывоз ТБО |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное закрытие несанкционированных свалок |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры приведен в таблице 7.1., график реализации инвестиционных проектов по годам, указан в таблице 7.2.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2035 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа | 600 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в мкр. «Теплое поле» | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 |  |  |
| Строительство новых ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения | 3000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 11 950 | 3150 |  | 1000 | 7600 | 0 | 200 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» для нужд теплоснабжения ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» | 28 210 | 2 820 (СМР) |  | 25 390 (СМР) | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строительству теплосетевого хозяйства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт | 73093,92 | 0 |  | 0 | 0 | 5259,27 (ПИР) | 67834,65 (СМР) |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) | 50185,00 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 (ПИР) | 43185 (СМР) |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 | 85373,85 | 0 |  | 6700 (ПИР) | 65000 (СМР) | 13673,85 (СМР) | 0 |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. | 50000,00 | 0 |  | 0 | 7000 (ПИР) | 40000 (СМР) | 3000 (СМР) |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования | 7500,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1125 (ПИР) 6375 (СМР) |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса | 7955,00 | 0 |  | 0 | 623 (ПИР) | 7332 (СМР) | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей | 780,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 780 (СМР) |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» | 53400,00 | 0 |  | 0 | 4500 (ПИР) | 40000 (СМР) | 8900 (СМР) |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. | 14971,00 | 0 |  | 0 | 3000 (ПИР) | 6500 (СМР) | 5471 (СМР) |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей | 109700,00 | 0 |  | 6000 | 50200 (СМР) | 34000 (СМР) | 19500 (СМР) |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 481168,77 | 2820 |  | 38090 | 130323 | 153765,12 | 156170,65 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция/ строительство сетей и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» | 12236,27 | 0 |  | 12236,27 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 47736,27 | 150 |  | 12236,27 | 500 | 0 | 35200 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин: № 2823 «ДЕКРА», г. Арамиль, пер. Речной, 2А, № 911, г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41А, № 4/50383 (3/50383), г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А, закольцовка систем с установкой станции водоочистки. Разработка и утверждение проектов ЗСО | 106500 | 0 |  | 10500 (ПСД) | 96000 (СМР) | 0 | 0 |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО | 13350 | 0 |  | 0 | 3500 (ПСД) | 9850 (СМР) | 0 |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО | 90500 | 0 |  | 0 | 10000 (ПСД) | 60000 (ПСД) | 20500 (ПСД) |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО | 800 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 (ПСД) |
| Ремонт насосной станции 2-го подъема по ул. Садовая, 10 с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию системы автоматизации работы станции, ремонтом резервуаров чистой воды | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. | 4280 | 0 |  | 4280 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм | 20681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20681 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 | 6074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6074 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская | 3561 | 0 |  | 2308 | 0 | 0 | 1253 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса | 539 | 539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская | 1418 | 0 |  | 1418 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова | 2044 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная | 1648 | 0 |  | 0 | 648 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская | 1319 | 0 |  | 0 | 319 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая | 857 | 0 |  | 0 | 0 | 857 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева | 989 | 0 |  | 0 | 0 | 989 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина | 2736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева | 1813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли | 3644 | 0 |  | 0 | 1822 | 1822 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный | 2429 | 0 |  | 0 | 0 | 2429 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская | 4455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4455 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького | 9314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9314 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5669 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный | 5986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5986 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова | 4049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4049 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта | 1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1214 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса | 10340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10340 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская | 1457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1457 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта | 3627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3627 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» | 2968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2968 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая | 263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова | 1978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1978 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной | 494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494 |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм | 1107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1107 |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм | 1625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1625 |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры | 404 | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 9600 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 | 7386 | 0 |  | 7386 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 | 3914 | 0 |  | 3914 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водовода от проектируемой камеры переключения до насосной станции -2 подъема мкр. Южный | 3309 | 0 |  | 0 | 0 | 3309 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм | 20681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20681 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная | 665 | 0 |  | 665 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова | 5986 | 0 |  | 0 | 5986 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная | 2993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2993 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 | 601 | 601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 538548 | 3734 |  | 35157 | 118275 | 91260 | 290122 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 350 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый, частичная реконструкция очистных сооружений пос. Светлый | 311569 | 0 |  | 210569 | 101000 | 0 | 0 |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений | 915157 | 10000 |  | 231502 | 257670 | 218789 | 197194 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль | 3760 | 0 |  | 0 | 0 | 3760 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 8800 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 5600 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль | 3033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3033 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль | 5200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Санация и реконструкция дюкеров | 1980 | 0 |  | 500 | 500 | 980 | 0 |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А | 1600 | 0 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) | 21600 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 20000 |
| Реконструкция коллектора от КГН до ул. Клубная (на территории ООО «ВИЯ») | 10000 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. Арамиль | 4800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый | 9280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9280 |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый | 33600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33600 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Строительство канализационных колодцев (439 ед.) | 15570 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15570 |
| Реконструкция очистных сооружений г. Арамиль (выполнение проектных работ и СМР) | 810000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 810000,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для разработки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2 285 897 | 10 000 |  | 442 571 | 372 920 | 239 529 | 1 220 877 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы генеральной очистки территории Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора | 1500 | 0 |  | 900 | 300 | 300 | 0 |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение проектных работ | 292 988 | 2988 |  | 0 | 290 000 | 0 | 0 |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 120 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 294 628 | 2993 |  | 905 | 290305 | 305 | 120 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа | 690 790 |  | 11 396 (СМР) | 825 (ПСД) | 2 384 (ПСД) | 112 033 (СМР и ПСД) | 564 152 |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа | 23066 |  | 10127 | 9 559 | 1580 | 900 | 900 |
| Итого, по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 713 856 |  | 21 523 | 10 054 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по общей программе инвестиционных проектов Арамильского городского округа | 4 374 084 |  | 44 370 | 540 313 | 923 887 | 597 792 | 2 267 722 |

Таблица 7.2

График выполнения мероприятий Программы

| Наименование | График выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2035 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в жилом районе для многодетных семей «Теплое поле» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» (проектно-изыскательные работы, государственная экспертиза) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин: № 2823 «ДЕКРА», г. Арамиль, пер. Речной, 2А, № 911, г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41А, № 4/50383 (3/50383), г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А, закольцовка систем с установкой станции водоочистки. Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт насосной станции 2-го подъема по ул. Садовая, 10 с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию системы автоматизации работы станции, ремонтом резервуаров чистой воды |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водовода от проектируемой камеры переключения до насосной станции -2 подъема мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального водопровода от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду 160-300мм |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений г. Арамиль (выполнение проектных работ и СМР) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Санация и реконструкция дюкеров |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора от КГН до ул. Клубная (на территории ООО «ВИЯ») |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных колодцев (439 ед.) |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания для разработки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ |  |  |  |  |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), заключения концессионных соглашений в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В таблице 9.1 указан объем инвестиций для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 9.1

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры

Арамильского городского округа

| № | Наименование системы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025-2035 |
| 1. | Система электроснабжения | 11 950 | 3 150 | 1 000 | 7 600 | 0 | 200 |
| 2. | Система теплоснабжения | 481 168,77 | 2 820 | 38 090 | 130 323 | 153 765,12 | 156 170,65 |
| 3. | Система газоснабжения | 47 736,27 | 150 | 12 236,27 | 500 | 0 | 35 200 |
| 4. | Система водоснабжения | 538 548 | 3 734 | 35 157 | 118 275 | 91 260 | 290 122 |
| 5. | Система водоотведения | 2 285 897 | 10 000 | 442 571 | 372 920 | 239 529 | 1 220 877 |
| 6. | Система обращения с твердыми коммунальными отходами | 294 628 | 2 993 | 905 | 290 305 | 305 | 120 |
| 7. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | 714 156 | 21 523 | 10 054 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| 7.1. | Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 713 856 | 21 523 | 10 054 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| 7.2. | Программа установки приборов учета у потребителей | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 4 374 084 | 44 370 | 540 313 | 923 887 | 597 792 | 2 267 722 |
| Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация) |  | 1 341 428 | 4 983 | 25 157 | 21 375 | 22 990 | 1 266 923 |
| Плата за подключение |  | 99 241 | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 12 560 | 75 681 |
| Прочие средства |  | 704 440 | 11 396 | 1 125 | 5 884 | 121 883 | 564 152 |
| Федеральный бюджет* |  | 299 999 | 0 | 120 595 | 157 809 | 21 595 | 0 |
| Областной бюджет * |  | 1 261 522 | 0 | 249 839 | 509 029 | 315 867 | 186 787 |
| Местный бюджет |  | 667 454 | 26 991 | 142 597 | 220 790 | - 897 | 174 179 |

*При условии софинансирования

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Свердловской области, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения Арамильского городского округа.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Арамильского городского округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 10.1 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 10.1

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арамильский ГО | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Доступный | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Доступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Высокий | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Доступный | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Арамильском городском округе соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 года) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

Однако, при реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Возможный рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной деятельности организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчетности перед поставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инвестированного капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концессионных соглашений.

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

В случае согласования Администрацией Арамильского городского округа и Думы Арамильского городского округа превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа должно быть защищено мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закону Свердловской области от 25.04.2013                 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (вместе с «Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», «Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»).