Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от ______________ № ____________

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 2020-2035 годы

том 1

Арамиль, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	8

3.1	Территория	8

3.2	Климатическая характеристика	8

3.3	Анализ численности населения	9

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	10

4.1	Система электроснабжения Арамильского городского округа	10

4.2	Система теплоснабжения Арамильского городского округа	18

4.3	Система газоснабжения Арамильского городского округа	26

4.4	Система водоснабжения Арамильского городского округа	29

4.5	Система водоотведения Арамильского городского округа	33

4.6	Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильского городского округа	36

4.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	39

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	40

5.1. Перспективные показатели развития Арамильского городского округа.	40

5.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	45

6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	49

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	62

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	82

8.1 Краткое описание форм организации проектов.	82

8.2.Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.	82

8.3.Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы.	85

8.4.	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения.	89

9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	91

9.1.	Ответственные за реализацию Программы	91

9.2.	План-график работ по реализации Программы	91

9.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	91

9.4.	Порядок корректировки Программы	91

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 23 ноября 2004 года № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; – Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; – Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; – Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; – Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; – Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 № 350-п «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области»; - Устав Арамильского городского округа; - Решение Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1 «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29 сентября 2011 года № 72/3, утвердив Генеральный план Арамильского городского округа в новой редакции»; - Решение Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 г. № 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа»; - постановление Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403 «Об актуализации схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784»; - постановление Администрации Арамильского городского округа от 13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62». |
| Заказчик Программы | Администрация Арамильского городского округа |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Арамильского городского округа |
| Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» |
| Цель программы | - Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; – Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана Арамильского городского округа; – Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; – Перспективное планирование развития коммунальных систем; – Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; – Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; – Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - – Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; - Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. |
| Задачи программы | - Анализ социально-экономического развития Арамильского городского округа, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; – Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее -ТКО)); – Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; – Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов, анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; – Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития Арамильского городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктур; – Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития Арамильского городского округа с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; – Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Арамильского городского округа; – Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями местного бюджета и другими источниками финансирования мероприятий Программы; – Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; – Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; – Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня. |
| Целевые показатели | - критерии надежности и бесперебойности коммунального ресурса; – показатели доступности коммунального ресурса; – показатели качества поставляемого ресурса; – показатели степени охвата потребителей приборами учета; – показатели эффективности производства коммунальных ресурсов; – показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; - доля затрат по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры |
| Срок и этапы реализации программы | первый этап – с 2020 года по 2024 год; второй этап – с 2025 года по 2035 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 4 821 762,00 тыс. руб., в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет -1024945,00 тыс. руб.; Местный бюджет – 473395,00 тыс. руб.; Прочие средства (внебюджетные источники) – 3323423,00 тыс. руб. Источник финансирования – областной (при условии софинансирования), местный бюджеты, инвестиционные программы, внебюджетные источники. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа являются:

- Анализ социально-экономического развития Арамильского городского округа, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов;

– Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее -ТКО));

– Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей;

– Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов, анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;

– Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития Арамильского городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктур;

– Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и

объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития Арамильского городского округа с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;

– Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Арамильского городского округа;

– Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями местного бюджета и другими источниками финансирования мероприятий Программы;

– Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы;

– Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры;

– Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа базируются на следующих принципах:

Принцип системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

Принципа комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа в увязке с различными программами (региональными, муниципальными) и национальными проектами Российской Федерации.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа разрабатывается на 2020-2035 годы.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа:

1 этап – 2020 - 2024 годы;

2 этап – 2025 - 2035 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Территория

Арамильский городской округ расположен на юге Свердловской области. На севере округ граничит с Сысертским городским округом, на северо-востоке – с Белоярским городским округом, на северо-западе – с муниципальным образованием «город Екатеринбург».

Площадь территории Арамильского городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных пунктов – 1975,5 га.

На территории Арамильского городского округа расположено 3 населенных пункта: город Арамиль, поселок Арамиль и поселок Светлый.

Административным центром Арамильского городского округа является город Арамиль, который расположен на расстоянии 22,4 км к юго-востоку от областного центра, города Екатеринбург и 25 км к северу от города Сысерть.

Через Арамильский городской округ проходит железнодорожная ветка «Шарташ – Каменск-Уральский».

В городе Арамиль расположены промышленные предприятия, имеющих значительную санитарно-защитную зону.

В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и пассажирские пригородные поезда. На территории поселка Светлый располагаются коммунально-складские предприятия.

Высокие экологические нагрузки Арамильский городской округ испытывает от воздушного транспорта: аэропорты федерального значения – «Кольцово» и «Уктус».

Основными источниками водных ресурсов в Арамильском городском округе являются река Исеть с установленным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка.

Рисунок 1.1 Местоположение Арамильского городского округа в системе расселения

## Климатическая характеристика

Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воздуха.

Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. Средняя температура января -15,3С, минимум -40С. Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле.

Лето теплое. Средняя температура июля +17,3С, максимум +34С. В этот период выпадает наибольшее количество осадков в виде ливневых дождей, сопровождаемых грозами.

Весна кратковременная, прохладная с неустойчивой погодой и характерным возвратом холодов, сопровождаемых заморозками.

Осень непродолжительная, с пасмурной дождливой погодой и ранними заморозками.

Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков составляет 443 мм в год.

Преобладающее направление ветра в течение года – западное. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/с.

Для более полной характеристики климата приводится таблица некоторых климатологических элементов.

## Анализ численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (далее – Свердловстат), по состоянию на 1 января 2020 года, численность Арамильского городского округа составляет 18608 человек.

С 2017 года Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по решению вопроса о признании официальными расчетных данных муниципального образования по численности населения, которые значительно превышают данные Свердловскстата, рассчитываемые от переписи 2010 года, и фактически не отражают реальную численность населения территории.

В настоящее время разница в значениях показателя составляет 4900 человек, это более 20 процентов населения городского округа.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 14.07.2017 № 263 утверждена методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в соответствии с которой данный показатель ежегодно рассчитывается исходя из числа избирателей и численности детского населения. Динамика численности населения отражена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Среднегодовая численность Арамильского городского округа по годам

| Населенный пункт | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арамильский городской округ, в том числе | 17889 | 18858 | 19454 | 20506 | 21083 | 22310 | 23100 |
| г. Арамиль | 14778 | 15576 | 16187 | 17225 | 17856 | 19001 | 19710 |
| п. Арамиль и п. Светлый | 3111 | 3282 | 3267 | 3281 | 3227 | 3309 | 3390 |

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет.

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Система электроснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

Система электроснабжения Арамильского городского округа относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Оказание услуг по электроснабжению производится на договорной основе.  Договоры заключаются с юридическими и физическими лицами. Схема договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. На территории Арамильского городского округа гарантирующим поставщиком является акционерное общество «Энергосбыт Плюс». Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в его зоне деятельности. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах Арамильского городского округа, предоставляют услуги транспортировки электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории Арамильского городского округа собственниками электросетевых комплексов являются:

- открытое акционерное общество «МРСК Урала» (территориальная сетевая организация открытое акционерное общество «МРСК Урала»);

- акционерное общество «Облкоммунэнерго»;

- акционерное общество «АЗПТ» (территориальная сетевая организация ООО «Модуль»)

- муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго» (территориальная сетевая организация акционерное общество «Облкоммунэнерго»)

Характеристика системы электроснабжения

Источниками электроснабжения округа являются электроподстанции «Шпагатная» 110/35/10 кВ, «Родионовская» 110/10 кВ и электростанция «Летная» в п. Светлый 35/10 кВ. От электроподстанции «Шпагатная» по кабельным каналам ВЛ 10 кВ электричество подается к распределительным пунктам в жилой и промышленной зонах центральной и северной части города Арамиль.

От электроподстанции «Родионовская» по ВЛ 10 кВ электричество подается к распределительным пунктам в жилой застройке западной и юго-западной частей города.

Территории пос. Арамиль и пос. Светлый обеспечиваются электронабжением через ВЛ 10 кВ от электроподстанции, расположенной в северной части пос. Светлый.

Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформа-торов | Мощность, кВт | Месторасполо жение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-7039 | 1 | 160 | п. Арамиль | 1996 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7040 | 1 | 250 | п. Арамиль | 2000 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7148 | 1 | 100 | п. Арамиль | 1989 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7181 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1986 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7454 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2000 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7456 | 2 | 400 | г. Арамиль | 1998 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7457 | 2 | 1030 | г. Арамиль | 1998 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7704 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1970 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7764 | 2 | 2х630 | г. Арамиль | 2013 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-70105 | 1 | 630 | г. Арамиль | 2014 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-77100 | 2 | 2х630 | г. Арамиль | 2015 | ОАО «МРСК Урала» |
| РП-7400 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2005 | ОАО «МРСК Урала» |
| РП-7453 | 2 | 2х1000 | г. Арамиль | 2005 | ОАО «МРСК Урала» |
| РП-7774 | 2 | 2х1000 | г. Арамиль | 2005 | ОАО «МРСК Урала» |
| ТП-7002 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1958 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7003 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1975 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7005 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1976 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7006 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1970 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7007 | 1 | 100 | г. Арамиль | 1972 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7009 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1978 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7010 | 1 | 100 | г. Арамиль | 1978 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7011 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1978 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7013 | 1 | 1x250, 1x400 | г. Арамиль | 1984 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7014 | 1 | 2x630 | г. Арамиль | 1991 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7015 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2015 | АО Облкоммунэнерго» |
| ТП-7016 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1958 | АО Облкоммунэнерго» |
| ТП-7017 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2000 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7023 | 1 | 630 | г. Арамиль | 2005 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7026 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2018 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7027 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1988 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7035 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2017 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7043 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7048 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1988 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7053 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2013 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7054 | 1 | 2x250 | г. Арамиль | 1989 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7055 | 1 | 25 | г. Арамиль | 1990 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7056 | 1 | 2x400 | г. Арамиль | 2012 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7058 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1994 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7063 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1999 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7064 | 1 | 180 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7071 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7077 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1987 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7078 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7079 | 1 | 2x400 | г. Арамиль | 1996 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7080 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1985 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7082 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1987 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7084 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2008 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7085 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1988 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7087 | 1 | 400 | г. Арамиль | 1989 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7088 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7089 | 1 | 2x400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7093 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2014 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70105 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70106 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70112 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70116 | 1 | 100 | г. Арамиль | 2017 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70121 | 1 | 400 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70132 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2000 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70135 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2003 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70136 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2006 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70139 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2008 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70140 | 1 | 160 | г. Арамиль | 2007 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70143 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1999 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70150 | 1 | 630 | г. Арамиль | 2009 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-70151 | 1 | 250 | г. Арамиль | 2013 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7449 | 1 | 630 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7300 | 2 | 2x630 | г. Арамиль | 2004 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7466 | 1 | 160 | г. Арамиль | 1998 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7488 | 2 | 2x250 | г. Арамиль | 1997 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-6623 | 2 | 2x630 | г. Арамиль | 2000 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-6554 | 1 | 250 | г. Арамиль | 1987 | АО «Облкоммунэнерго» |
| ТП-7484 | 2 | 2x400 | г. Арамиль | 2001 | АО «Облкоммунэнерго» |
| КТП-70130 | 1 | 400 | г. Арамиль ул. Новая | Хорошее состояние | ООО «Модуль» |

Трансформаторные подстанции построены по типовым проектам. Большинство находятся в удовлетворительном состоянии, отдельные подлежат модернизации, морально устаревшие трансформаторные подстанции подлежат сносу и замене их на более современные.

Общая протяженность линий электроснабжения на территории Арамильского городского округа, всех форм собственности, составляет 215 км. Схема электрических сетей 10 кВ построена по петлевому и радиальному принципу и по надежности удовлетворяет потребителям II, III категории.

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.2

Оснащенность приборами учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 97,5 | 100 | 81,3 |

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника в соответствии с Правилам устройства электроустановок.

Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, от 02.03.2011 № 56-э, от 13.12.2011 № 585, от 11.05.2011 № 208 электросетевыми организациями должны публиковаться данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных трансформаторных подстанций (далее – ТП) на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети находится в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Существующие источники генерации электрической энергии, функционирующие на территории Арамильского городского округа, работают на дизельном топливе. Информация по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей (далее - АКБ) сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Ежегодно региональной энергетической комиссией Свердловской области устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 4.3 представлена информация согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2020 № 263-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2021 год».

Таблица 4.3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2021 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 | 4,50 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | 5,16 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | 5,40 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | 4,05 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,00 | 3,15 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
| (в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 10.02.2021 N 11-ПК) |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,41 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | 1,71 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,60 | 3,78 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | 2,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | 1,71 |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,00 | 3,15 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,41 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | 1,71 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,60 | 3,78 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | 2,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | 1,71 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |  |  |  |
| 4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,00 | 3,15 |
| 4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,41 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | 1,71 |
| 4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,60 | 3,78 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | 2,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | 1,71 |
| 4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |  |  |  |
| 4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 | 4,50 |
| 4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | 5,16 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | 5,40 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | 4,05 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |  |  |  |
| 4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 | 4,50 |
| 4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | 5,16 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | 5,40 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | 4,05 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |  |  |  |
| 4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 | 4,50 |
| 4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | 5,16 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |
| 4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | 5,40 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | 4,05 |
|  | Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | 2,43 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Арамильского городского округа бытовыми электроприборами приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Большой износ оборудования, более 30% воздушных и кабельных линий подлежат замене, как устаревшие.

- Использование населением Арамильского городского округа за потребляемую электроэнергию физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 12 лет. Сроки эксплуатации жилых домов Арамильского городского округа значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в этих жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат замене.

## Система теплоснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

На территории Арамильского городского округа имеются следующие основные предприятия, владеющие теплоисточниками и производящие тепловую энергию:

- муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»;

- акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод»;

- общество с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В Арамильском городском округе определены две единые теплоснабжающие организации:

1.  Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующих участков теплоснабжения:

- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);

- Котельная № 2 (ул. Станционная, 12-Б, п. Арамиль);

- Котельная № 5 (ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль);

- Котельная № 6 (ул. Лесная, 13А, г. Арамиль);

- Котельная № 7 (ул. Мира, 6 А/2, г. Арамиль);

- Котельная № 8 (ул. 1 Мая, 79 Б/1, г. Арамиль);

- Котельная № 10 (ул. Свердлова, 8, п. Арамиль);

- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4Б, п. Арамиль).

2.   Акционерное   общество «Арамильский   авиационный   ремонтный завод» - в границах следующего участка теплоснабжения:

-   Котельная   акционерного   общества «Арамильский   авиационный ремонтный завод» (ул. Гарнизон, г. Арамиль).

3. Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующего участка теплоснабжения:

- Блочная автоматизированная водогрейная котельная заводской марки КМ- 1,8 ВГЖ тепловой мощностью 1,8 МВт с сетями инженерного обеспечения для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица Космонавтов, 7.

4. Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующего участка теплоснабжения:

- Котельная ул. Садовая, 10В (ул. Садовая, 10В, г. Арамиль)

Характеристика системы теплоснабжения

Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 38,495 км. Износ сетей теплоснабжения составляет более 70%.

Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию на территории Арамильского городского округа – 11 ед., все котельные газифицированы.

Источники теплоснабжения представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Источники теплоснабжения (котельные)

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №1 п. Светлый, 5б | СУК1-4шт(0,9МВт) | 2004 | 3,096 | газ |
|  | SK745-1040-Будерус-1шт(1,01МВт) | 2015 | 0,869 | газ |
|  | SK745-1040-Будерус1шт(1,04МВт) | 2015 | 0,894 | газ |
|  | КВА 082-95ГС-2шт(0,9МВт) | 2001 | 1,548 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная № 2, п. Арамиль, ул.Станционная,12б | СУК1-4шт | 2008 | 3,096 | газ |
|  | SK745-1040-2шт(1МВт)Будерус | 2014 | 1,763 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №5, г. Арамиль, ул.Красноармейская,118 | ДКВР10/13 по 7 МВт-1шт(№2) | 1970 | 6,02 | газ |
|  | ДКВР10/13 по 7 МВт-1шт(№3) | 1970 | 6,02 | газ |
|  | КВЖ 8-12 – 8 МВт |  | 6,88 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №6 г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А | Энтророс-3,5МВт | 2013 | 3,01 | газ |
|  | Энтророс-3,5МВт | 2013 | 3,01 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2002 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-2МВт | 2002 | 1,72 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №7, г. Арамиль, ул.Мира,6А/2 | Минск-1-4шт | 1992 | 2,16 | газ |
|  | КВ-2у-150Гн | 1992 | 0,065 | газ |
|  | Термотехник ТТ-1000 | 2017 | 0,86 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №8, г. Арамиль, ул.1 Мая, 79 Б | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | КВГМ-3МВт | 2009 | 2,58 | газ |
|  | Термотехник ТТ-100-3500КВт | 2015 | 3,01 | газ |
|  | Термотехник ТТ-100-3500Увт | 2015 | 3,01 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная № 10, п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 | Daewoo DGB-300MSC-2шт-0,0350МВт*2р | 2009 | 0.0602 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная №11, п. Арамиль, ул.Ломоносова,4-Б | SuperRac 520 IVAR – 0,5*2р-МВт | 2012 | 0,86 | газ |
| МУП «Арамиль-Тепло» Котельная КМ-1,8ВГЖ по адресу: г. Арамиль, ул. Космонавтов 7 | Термотехник ТТ50-980 – 2 шт. | 2014 | 1,69 | газ |
| Котельная АО «ААРЗ» | ДКВР-6,5/13 | 1987 | 4,06 | газ |
|  | ДКВР 10/13 – 2 шт. | 1987 | 12,5 | газ |
| Котельная МУП «Арамиль-Тепло» Садовая, 10В, г. Арамиль | STEEL 861 NTK”WIESSERG” STEEL 751 NTK”WIESSERG” | 2021 | 2,15 | газ |

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла (котлы и печи), работающих на газу и твердом топливе (дрова и уголь).

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2020 году приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Показатель | 2020 |
| --- | --- |
| Котельные МУП «Арамиль Тепло» |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 60,791 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 27,2492 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 83239,6 |
| Котельная АО «ААРЗ» |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 16,56 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,93 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 18738 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Оснащенность приборами учета

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Арамиль Тепло» |  |  |
| 92,86 | 40 | 98 |
| Котельная АО «ААРЗ» |  |  |
| 99 | 100 | 75 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) «безотказность», т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) «готовность», т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Таблица 4.7

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2020 год |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным планам предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ).

Установление ПДВ вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. Все котельные, расположенные на территории Арамильского городского округа газифицированы, выбросы в атмосферу, негативное влияние на экологию минимизированы.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 2017 - 2021 годы осуществляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК и постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 11.12.2019 № 179-ПК.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения

Для Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» установлены следующие тарифы:

| Период действия тарифа | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | Одноставочный тариф для населения (тарифы указаны с учетом НДС), руб/Гкал |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1373,28 | 1620,47 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1444,32 | 1704,30 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1424,56 | 1680,98 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1424,56 | 1680,98 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1424,56 | 1680,98 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1526,67 | 1801,47 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1625,46 | 1918,04 |

Акционерному обществу «Арамильский авиационный ремонтный завод установлены следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую из распределительных тепловых сетей:

| Период действия тарифа | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутсвия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | Одноставочный тариф для населения (с учетом НДС), руб/Гкал |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1421,86 | 1677,79 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1487,54 | 1755,36 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1487,54 | 1755,30 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1554,12 | 1833,86 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1554,12 | 1864,94 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1573,96 | 1888,75 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1551,85 | 1862,22 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1551,85 | 1862,22 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1599,26 | 1887,13 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1722,28 | 2032,29 |

Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» установлены следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую из распределительных тепловых сетей:

| Период действия тарифа | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутсвия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | Одноставочный тариф для населения (с учетом НДС), руб/Гкал |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1373,28 | 1620,47 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1444,32 | 1704,30 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1444,32 | 1704,30 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1505,82 | 1776,87 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1505,82 | 1806,98 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1516,80 | 1820,16 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1516,80 | 1820,16 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1569,30 | 1883,16 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1516,03 | 1788,92 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1625,46 | 1918,04 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Арамильского городского округа относятся:

- энергетически неэффективное оборудование и физический износ теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла.

В соответствии с техническим отчетом от 2019 года по результатам технического обследования, в целях комплексного определения показателей технико-экономического состояния системы теплоснабжения территории Арамильского городского округа выявлена необходимость проектирования и строительства автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределения тепловой энергии от источника до потребителей, а также новое строительство и реконструкция объектов котельных и сетей Арамильского городского округа:

| Объект | Мероприятие |
| --- | --- |
| Котельная № 1 (пос. Светлый, 56) Котельная № 2 (п. Арамиль, ул.Станционная,12-Б) | Объединение зон действия котельных №1 и №2 в виде строительства блочно-модульной газовой котельной в п. Арамиль установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 по ул. Станционная, 12-Б в п. Арамиль установленной мощностью 7,2 МВт. Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных предизолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Арамиль проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт). |
| Котельная № 5 (г. Арамиль, ул. Красноармейская) | Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в, ул. Красноармейская, 118. г. Арамиль. |
| Котельная № 6 (г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А) | Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. |
| Котельная № 7 (г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2) | Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| Котельная № 8 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б) | Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса |
| Котельная № 11 (пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б) | Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей |
| мкр. Гарнизон, г Арамиль | Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. |

## Система газоснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

Услуги по обеспечению населения природным газом осуществляет газораспределительная организация акционерное общество «ГАЗЭКС».

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Арамильского городского округа газифицированы все населенные пункты: г. Арамиль, пос. Арамиль, пос. Светлый.  Общее потребление природного газа населением за 2020 год составило 14 528,16 тыс.м.куб., в том числе: 13 045,22 тыс.м.куб в г. Арамиль, 915,64 тыс.м.куб в пос. Арамиль, 567,30 тыс.м.куб в пос. Светлый.

Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительные станции г. Арамиль.

Таблица 4.9

Информация по источникам газоснабжения

| № п/п | Наименование ГРП, его месторасположения | Территория, покрытия (питающиеся нас. пункты) | Износ, % | Мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 2 по адресу: ул. Лесная, 6а, г. Арамиль, | г.Арамиль | 45 | 2000 |
| 2 | ГРП № по адресу: ул. Красноармейская, 69а, г. Арамиль | г.Арамиль | 45 | 2000 |
| 3 | ГРП № 11 по адресу: пер. Рассветный, 2Б п. Светлый | п. Светлый | 50 | 2000 |

Протяженность сетей газоснабжения на территории Арамильского городского округа составляет 190,158 км.

Балансы мощности и ресурса

Дефицит производственных мощностей системы газоснабжения отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса для населения по приборам учета составляет 98 %.

Воздействие на окружающую среду

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный - оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта – фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты, за исключением стационарных (далее - ГРП) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой. В этом случае, уровень загрязнения определяют расчетом в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проектных материалов на строительство объектов распределения газа.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

На сегодняшний день, на территории Арамильского городского округа, услуги в сфере газоснабжения жилого фонда предоставляет АО «ГАЗЭКС».

В соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 28.06.2021 № 62-ПК «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области», в таблице 4.10 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению и нормативах потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006  № 184-ПК.

Таблица 4.10

Тарифы на услуги по газоснабжению с 01.07.2021

Розничные цены на природный газ, реализуемый АО «ГАЗЭКС» населению Арамильского городского округа Свердловской области:

| № п/п | Наименование газоснабжающей организации | Направления использования газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
|  |  | рублей за м3 (с учетом налога на добавленную стоимость) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Акционерное общество "ГАЗЭКС" | 5,25 | 5,42 | 5,27 |

Нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК

| № п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления газа | Норма расхода газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ |  |  |
| 1.1. | Приготовление пищи с использованием газовых плит | на 1 человека в месяц | 10,2 |
| 1.2. | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | на 1 человека в месяц | 10,0 |
| 1.3. | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на 1 человека в месяц | 4,7 |

| 2. | ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | При наличии газовых приборов | на 1 кв. м. отапливаемой площади в месяц в течение года | 7,5 |
| 3. | ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |
| 3.1. | Гаражей | на 1 куб. м. отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона | 4,7 |
| 3.2. | Теплиц | на 1 кв. м. отапливаемой площади в месяц в течение сезона | 15,0 |
| 3.3 | Бань | на 1 куб. м. отапливаемого объема в месяц в течение года | 3,1 |
| 4. | ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ |  |  |
| 4.1 | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| 4.2 | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
| 4.3 | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2,0 |
| 4.4 | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22,0 |
| 4.5 | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
| 4.6 | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
| 4.7 | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |

Технические и технологические проблемы в системе

Сведения о технических и технологических проблемах в системе газоснабжения отсутствуют. Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения Арамильского городского округа на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа предусмотрено новое строительство в 2035 году газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ с закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции,                    с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области, с местом расположения в мкр. Гарнизон, г. Арамиль.

В целях развития сети газоснабжения на территории Арамильского городского округа предусмотрена реализация проекта по строительству газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» с технологическим подключением 65 домовладений.

## Система водоснабжения Арамильского городского округа

Институциональная структура

Гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения на территории Арамильского городского округа является акционерное общество (далее- АО) «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского городского округа, заключено  концессионное соглашение от 27.08.2013 «Об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», сроком действия до 2044 года.

Основные виды деятельности организации является выработка и предоставление населению и юридическим лицам водоснабжения в границах Арамильского городского округа, предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование осуществляется с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения. К системе водоснабжения Арамильского городского округа подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение Арамильского городского округа организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети, водоразборные колонки;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, находящихся в частной собственности преимущественно у населения индивидуального строительства.

Таблица 4.11

Информация по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/сут |
| 1 | Скважина № 2/3866 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-в) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1433564, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 40 | 345,6 |
| 2 | Скважина № 4/6159 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-б) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1506415, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 60 | 276 |
| 3 | Скважина № 5/6949 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1704892, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 40 | 345,6 |
| 4 | Скважина № 415/1639 (г. Арамиль, ул.1 Мая,12-б) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1502509, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 30 | 380 |
| 5 | Скважина № 480 (г.Арамиль. ул. Комсомольская,37-Б) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1704668, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 50 | 384 |
| 6 | Скважина № 4/50383 (г. Арамиль, ул.Рабочая,144-А) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1703411, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=100 мм. | 30 | 283,2 |
| 7 | Скважина № 3/50383 (г. Арамиль, ул.Рабочая,144-А)-резерв |  | 30 | 283,2 |
| 8 | Скважина № 2823 «Декра» (г. Арамиль, пер. Речной,2-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1504481, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 80 | 384 |
| 9 | Скважина № 1272 (г. Арамиль, ул. Клубная,57/1) | Счетчик холодной воды ВС ХНд-50 зав. №14562376 | 30 | 121 |
| 10 | Скважина № 911 (г. Арамиль, ул. З-Ильича,41-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1504428, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 20 | 48 |
| 11 | Скважина № 1224 (п. Арамиль, ул.Победы,6-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1600865, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 100% | 112,3 |
| 12 | Скважина № 1 (п. Светлый, ул.Кольцевая,4-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР" зав. № 1700355, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 60 % | 576 |
| 13 | Скважина № 2 (п.Светлый, ул.Кольцевая,4-а)-резерв |  | 60% | 600 |
| 14 | Скважина №4/4 (п.Светлый, ул.Кольцевая, 2-А) | Расходомер-счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1507938, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм. | 60% | 240 |
| 15 | Скважина № 3 (п.Светлый, 13-а) | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1700020, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм. | 60% | 384 |

Общая протяжённость водопроводных сетей составила 52,7 км.

Система водоснабжения закольцована. Все сети выполнены в основном из чугунных труб диаметром 100мм. и 150 мм, 97% водоводов эксплуатируются свыше 40 лет.

Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2019 год составил 1013,5 тыс. м3.

Таблица 4.12

Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения

| Наименование сооружения | Производительность, М3/сут | Суточное потребление воды, м3/сут | Резерв /дефицит производительности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор (арт. скважины) | 4762,9 | 2776,7 | 1986,2 (41,7 %) |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 71%;

- промышленные объекты – 85,34%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 91,89%;

- многоквартирный жилой фонд – 71 %.

Надежность работы системы водоснабжения

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 4.13.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения, ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями, населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 4.13

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения

| Группа | Показатель | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 32,34 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 1,28 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 35,80 |

Качество поставляемого ресурса

Качество подземных вод периодически не соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № по показателю «кремний». Превышение показателя в питьевой воде составляет от 1,06-1,18 раз.

Кремний является одним из самых трудно-выводимых из воды соединений. Существуют различные методы по удалению кремния из воды:

- Фильтрация;

- Электрохимический;

- Обратный осмос.

Все вышеперечисленные способы обескремнивания воды являются дорогостоящими, требующими технико-экономического обоснования применения того или иного метода.

В системе водоснабжения Арамильского городского округа не предусмотрена система водоподготовки, вода из скважин после ее хлорирования подается в сеть потребителям.

В целях устранения показателей, влияющих на низкое качество питьевого водоснабжения Арамильского городского округа необходима, также необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы» утверждены тарифы на водоснабжение, и представлены в таблице 4.14

Таблица 4.14

Тарифы на услуги по водоснабжению на территории Арамильского городского округа

|  | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | для категории «Население» (тарифы с учетом НДС) |
|  | Арамильский городской округ |  |  |  |
|  | Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (город Екатеринбург) |  |  |  |
|  | Питьевая вода | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 18,68 | 22,42 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 19,27 | 23,12 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 19,27 | 23,12 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,15 | 24,18 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,79 | 22,55 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,23 | 24,28 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,23 | 24,28 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 20,38 | 24,46 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 20,38 | 24,46 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,93 | 26,32 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:

- износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент аварийности;

- высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными подключениями к сети;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям.

В рамках реализации концессионного соглашения реализованы мероприятия по модернизации оборудования, установленного на объектах водоснабжения, в том числе осуществлен ремонт зданий насосных над скважинами и сооружения скважин в г. Арамиль № 5/6949 по адресу: ул. Новая, 25-А, № 2/3866 по адресу: ул. Новая, 25-В, № 415/1639 по адресу: ул. 1 Мая, 12-Б.

За период с 2014-2019 годы действия концессионного соглашения в рамках снижения эксплуатационных затрат основной упор был сделан на мероприятия, связанные с энергосбережением, а именно:

- обеспечен учет потребляемой электрической энергии посредством установки узлов учета с централизованной системой сбора данных потребленной электроэнергии;

-  на 12 водозаборных скважинах заменены насосные группы с установкой частотных преобразователей на более энергоэффективные, что позволило достичь экономию потребляемой электрической энергии в размере 16 % в натуральных показателях. Так, потребление электрической энергии в 2014 году составляло 330,0 тыс. кВт/год, к 2019 году потребление электрической энергии снизилось до 277,0 тыс. кВт/ год;

- проведена работа с населением по установке приборов учета холодного водоснабжения, выявлении несанкционированных врезок в сети ХВС. В результате проведенных мероприятий с 2014 по 2019 года количество абонентов (население) возросло с 1569 до 3793 абонентов, установка приборов учета ресурса «холодное водоснабжение» в соотношении с ростом числа абонентов - с 704 до 2921 ед.

## Система водоотведения Арамильского городского округа

Институциональная структура

На территории Арамильского городского округа услуги по водоотведению оказывает гарантирующий поставщик в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного на территории Арамильского городского округа - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского городского округа, заключено  концессионное соглашение от 27.08.2013 «Об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», сроком действия до 2044 года.

Характеристика системы водоотведения

Система водоотведения Арамильского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на городские очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;

- механическая и биологическая очистка поступивших на очистные сооружения сточных вод и сброс сточных вод в водные объекты.

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется наружными сетями водоотведения, канализационными насосными станциями – 6 шт., а также ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки из накопительных емкостей. Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, протяженность сетей водоотведения составляет 49,7 км.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и предприятий с помощью насосных станций, перекачиваются в канализационно-насосную станцию № 3 (далее – КНС № 3), которая находится на территории очистных сооружений г. Арамиль. Перед КНС-3 расположена сливная станция, которая принимает сточные воды, привозимые ассенизационными машинами из накопительных емкостей, сюда же, самотечным коллектором поступают сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в процессе очистки.

Очистные сооружения г. Арамиль вводились в эксплуатацию поэтапно: с 1986 года - механическая очистка; с 1991г. - биологическая очистка; с 1992 г.- обработка осадка.

Общая проектная производительность – 13500 м3/сутки, фактическая мощность – 3700 м3/сутки.

Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий поселка по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при отсутствии системы ливневой канализации и ветхости сетей водоотведения и колодцев на них;

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях и сброс сточных вод в водный объект;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Светлый осуществляется наружными сетями водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и от п. Арамиль и двух КНС.

Часть стоков от пос. Арамиль поступает по самотечной канализационной сети непосредственно на очистные сооружения.

На территории пос. Арамиль незаконченным циклом централизованного водоотведения оборудован детский сад и жилой фонд, расположенный по улицам Ломоносова, Сиреневая, Культуры и Кооперативная. Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным коллекторам направляются в «выгреб», расположенный на пересечении улиц Ломоносова и Кооперативная, откуда вывозятся на очистные сооружения п. Светлый.

Баланс мощности ресурса

Таблица 4.15

Резерв производственных мощностей очистных сооружений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | г. Арамиль | П. Светлый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 13500 | 800 |
| 2 | Фактическая производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 3700 | 500 |
| 3 | Резерв производственных мощностей | % | 73,6 | 37,5 |

Как видно, имеется достаточно большой резерв мощностей очистной системы.

Надежность работы системы водоотведения

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений, в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Воздействие на окружающую среду

Требуется решение следующих задач:

- прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

- определение профиля основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы»  утверждены тарифы для Арамильского городского округа  и представлены в таблице 4.16.

Таблица 4.16

Тарифы на услуги по водоотведению на территории Арамильского городского округа

| Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | для категории «Население» (тарифы с учетом НДС) |
| Арамильский городской округ |  |  |  |
| Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (город Екатеринбург) |  |  |  |
| Водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 31,69 | 38,03 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 32,44 | 38,93 |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 32,44 | 38,93 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,64 | 39,17 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,53 | 41,44 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,72 | 42,86 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,72 | 42,86 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,21 | 45,85 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,21 | 45,85 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,67 | 47,60 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского округа (за исключением вновь построенной КНС № 4 в 2018 году), находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных конструкций. В 2018 году завершен проект по реконструкции КНС № 4, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, 50А и 2 напорных трубопровода Dу160 протяжённостью 2,6 км канализационного коллектора.

Реализация данного проекта позволила:

- повысить надежность работы канализационной сети за счет исключения из работы существующей КНС, характеризующейся неудовлетворительным техническим состоянием и снижением эксплуатационных характеристик;

- увеличить мощность самой КНС;

- сократить энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования;

- исключить наличие аварийных ситуаций.

На основании акта технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа, проведенного в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр от 2018 года акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» установлено, что степень износа конструкций очистных сооружений г. Арамиль составляет 80%, что не позволяет производить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных значений по ряду показателей.  Капитальный ремонт и дальнейшее использование данных зданий и сооружений влечет за собой высокую стоимость капитальных затрат, по сравнению с новым строительством.

В целях решения указанных проблем 02.10.2020 между Администрацией Арамильского городского округа, акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Правительством Свердловской области заключено концессионное соглашение по строительству «Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области». Строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м./сут. обеспечит реализацию существующих потребностей и перспективное развитие Арамильского городского округа. Предельная стоимость создания объекта, по концессионному соглашению составляет 793 305,56 тыс. руб. Срок ввода в эксплуатацию 31.12.2023 год.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, 95% сетей эксплуатируются свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и нарушениям процессов биологической очистки.

Отсутствие законченного цикла водоотведения в пос. Арамиль требует реализации проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый».

## Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильского городского округа

Институциональная структура

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018  № 619  определены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.12.2018 № 620 утверждены Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа.

Свердловская область разделена на зоны действия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, территория Арамильского городского округа отнесена к зоне административно-производственного объединения-3 (далее АПО-3 (Восточное)), региональным оператором АПО-3 (Восточное) является Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (далее - ЕМУП) «Спецавтобаза».

Характеристика системы отходов

Твердые бытовые и промышленные нетоксичные отходы размещают на свалке-полигоне, которая предназначена для утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения, уничтожения и переработки промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных).

На территории Арамильского городского округа расположен один полигон ТБО, по адресу: ул. Пролетарская 86а, г. Арамиль.

Земельный участок под полигон твердых коммунальных отходов отнесен к землям населенных пунктов, имеется свидетельство о праве собственности 66АЕ № 055818.

Складирование отходов на полигоне прекращено с декабря 2013 года, на основании предписаний транспортной прокуратуры Свердловской области и решений суда от 24.03.2008 в связи с тем, что полигон твердых коммунальных отходов способствовал привлечению и скоплению птиц, т.к. полигон расположен в близи к полосе воздушного подхода к аэродрому аэропорта «Кольцово», на основании чего возникала сложная орнитологическая обстановка, создающая реальную угрозу безопасности полетов и возникновению аварийной ситуации воздушного судна при взлетно-посадочных режимах.

Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по проведению рекультивации данного полигона. В 2014 году был заключен муниципальный контракт на рекультивацию полигона, частично проведена рекультивация. В апреле 2018 года возобновлены проектные работы по рекультивации полигона. Реализация мероприятия «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль» планируется осуществить в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Реализация мероприятия запланирована на 2022 и 2023 годы.

На основании вышеизложенного вывоз отходов с территории Арамильского городского округа осуществляется региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза» на полигон «Северный» (г. Екатеринбург).

Качество поставляемого ресурса

Периодичность удаления твердых коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Накопление твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от жителей многоквартирных домов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз осуществляется перевозчиком регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза».

Вывоз твердых коммунальных отходов от индивидуальных жилых домов осуществляется согласно утвержденному графику между Администрацией Арамильского городского округа и ЕМУП «Спецавтобаза» (дважды в неделю).  Складирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуальных жилых домов осуществляется в пакеты, что предусмотрено подпунктом «в» пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

Бюджетными учреждениями, расположенными на территории Арамильского городского округа заключены договоры с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза», вывоз ТКО осуществляется из контейнеров.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

- отсутствие территорий в частном секторе, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19;

- отсутствует раздельный сбор ТКО, связи с отсутствием организаций, осуществляющих прием сортированных отходов, либо отсутствием условий по приему незначительного объема организациями сортированных ТКО.

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок, предусматривающих и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные свалки.

Воздействие на окружающую среду

Реализация проекта по «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в                    г. Арамиль» позволит снизить негативное воздействие на жителей, снизить химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Постановлением РЭК Свердловской области от 05.12.2018 № 200-П «Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019 - 2021 годы» утверждены тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами и приведены в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами АПО-3 (Восточное)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период действия тарифа | Тариф, руб./куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | с учетом НДС (тарифы указаны для всех категорий потребителей, включая категорию «Население») |
| Административно-производственное объединение - 3 (Восточное) |  |  |  |  |
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (город Екатеринбург) | Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2019 | 395,31 | 474,37 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 395,31 | 474,37 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 483,18 | 579,82 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 483,18 | 579,82 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 497,79 | 597,35 |

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

- практически отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для раздельного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно, должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП в многоквартирном фонде Арамильского городского округа были установлены общедомовые приборы учета в 99 многоквартирных домах, в том числе по учету следующих коммунальных ресурсов:

- 33 прибора учета электрической энергии;

- 79 узлов коммерческого учета теплоносителя, 44 прибора по горячему водоснабжению;

- 99 приборов учета по холодной воде.

Оснащенность приборами учета в бюджетных учреждениях Арамильского городского округа составляет 100%. Вновь возведенные многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию с уже установленными общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.

В 2017 - 2018 годах году осуществлялась поверка 5 приборов учета в 3 учреждениях (МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»). Произведена замена 5 приборов учета в 2 учреждениях (МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»). В целом, замена и поверка приборов учета осуществляется согласно установленных сроков.

В учреждениях бюджетной сферы Арамильского городского округа разработаны и утверждены программы по энергосбережению.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.18.

Таблица 4.18

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 98 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 97,3 | 90 | 100 |
| Газ | 80 | - | 100 |
| Водоснабжение | 75 | 90 | 98 |

- ПЛАН РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. Перспективные показатели развития Арамильского городского округа.

- 5.1.1. Количественное определение перспективных показателей развития Арамильского городского округа.

Динамика и прогноз численности населения

Генеральный план Арамильского городского округа (далее - Генеральный план) разработан на период с 2019 по 2035 годы. Генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития Арамильского городского округа, в том числе комплексного развития его коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечивает учет интересов жителей и их объединений, межмуниципальных интересов Свердловской области.

Планируемая численность населения Арамильского городского округа на 2035 год в соответствии с документами Генерального плана, стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года составит 35075 человек и представлена в таблице 5.1.

Количество населенных пунктов, входящих в состав Арамильского городского округа – 3 (г. Арамиль, п. Арамиль; п. Светлый).

Площадь территории Арамильского городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных пунктов – 1975,5 га.

Выгодное географическое расположение, близость регионального центра, благоприятная экологическая обстановка, транспортная доступность и культурно-историческое наследие территории создают хорошие предпосылки для ее развития, и, соответственно, ожидается положительная динамика изменения численности населения.

Прогноз изменения доходов населения

Величина прожиточного минимума на I квартал 2021 года установлена постановлением

Правительства Свердловской области в размере:

− в расчете на душу населения – 11206 рублей в месяц;

− для трудоспособного населения – 11966 рублей в месяц;

− для пенсионеров – 9521 рубль в месяц;

− для детей – 11850 рублей в месяц.

Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 5.2.

Прогноз развития застройки

По состоянию на 01.01.2020 года жилищный фонд Арамильского городского округа составляет:

| Наименование | Общая площадь, тыс. м2, в том числе: | Многоквартирный жилой фонд, тыс. м2 | Жилые дома (индивидуальная застройка), тыс. м2 | Дома блокированной застройки, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, жилищный фонд Арамильского городского округа, в том числе: | 607,48 | 324,43 | 241,29 | 41,75 |
| село | 73,5 | 37,6 | 26,4 | 9,5 |
| город | 533,98 | 286,83 | 214,89 | 32,25 |

Развитие жилищного строительства на территории Арамильского городского округа предполагается за счет сноса аварийного жилья в мкр. Левобережья, в г. Арамиль и в пос. Светлый, и нового строительства, в границах существующей жилой застройки.

В Генеральном плане Арамильского городского округа жилой фонд, подразделен на функциональные зоны и занимает площадь:

| Наименование зоны | Площадь, (га) |
| --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 384,9 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 6,88 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 76,82 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 21,14 |

Таблица 5.1

Перспективная численность Арамильского городского округа

| № | Показатели | Единица измерения | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 ориентир |
| 1 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 22670 | 23100 | 23804 | 24508 | 25512 | 26516 | 27520 | 28524 | 29528 | 30232 | 30936 | 31640 | 32344 | 33048 | 35075 |
| 2 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 22885 | 23452 | 24156 | 25010 | 26014 | 27018 | 28022 | 29026 | 29880 | 30584 | 31288 | 31992 | 32696 | 34061 | 35475 |

Прогноз изменения доходов населения                                        	Таблица 5.2.

| № | Показатель | Единицы измерения | 2020 (факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 ориентир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб./мес. | 10 990 | 11 206 | 11 419 | 11 636 | 11 857 | 12 082 | 12 312 | 12 545 | 12 784 | 13 027 | 13 275 | 14 475 |
| 2 | Среднегодовая численность трудоспособного населения | работников | 12 468 | 12 593 | 12 719 | 12 846 | 12 983 | 13 112 | 13 243 | 13 376 | 13 510 | 13 645 | 13 781 | 14 281 |
| 3 | Среднедушевые денежные доходы населения | руб./мес. | 29 963 | 31 761 | 33 666 | 35 686 | 37 792 | 40 021 | 42 383 | 44 883 | 47 531 | 50 336 | 53 305 | 71 450 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 46 055 | 48 818 | 51 748 | 54 852 | 58 144 | 61 632 | 65 330 | 69 250 | 73 405 | 77 809 | 82 478 | 107 478 |
| 5 | Прогноз ИПЦ от Минэкономразвития РФ (ист. сайт http://economy.gov.ru) | y.e. | 1,083 | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Прогноз прироста площади строительных фондов и промышленных и других инвестиционных объектов, предусмотренных к реализации на территории Арамильского городского округа выполнен на основании данных Генерального плана и указан в таблице 5.3.

Инвестиционные объекты, предусмотренные к реализации на территории

Арамильского городского округа

Таблица 5.3.

| Наименование (назначение) объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение, наименование населенного пункта, адрес (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол. показ. |  |
| Жилищное строительство секционного типа | га | 0,30 | Малоэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Пролетарская |
|  | га | 0,95 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Космонавтов |
|  | га | 0,90 | Многоэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Мира |
|  | га | 1,67 |  |
|  | га | 18,33 | Многоэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. 1 Мая |
|  | га | 6,54 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Новая |
|  | га | 4,91 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, район ул. Октябрьская |
|  | га | 22,57 | Среднеэтажная секционная застройка, г. Арамиль, ул. Садовая, Рабочая, Щорса |
|  | га | 5,14 | Среднеэтажная секционная застройка, п. Арамиль |
|  | га | 12,61 | Среднеэтажная секционная застройка, п. Светлый |
| Жилищное строительство усадебного типа | га | 9,54 | г. Арамиль, р-н детского оздоровительного лагеря «Спутник» |
| Промышленные объекты, в том числе: | га | 17,71 |  |
| Предприятия пищевой промышленности V класса опасности | га | 8,24 | Пос. Арамиль |
| Промышленные предприятия V класса опасности (кроме пищевых и фармацевтических); Промышленные предприятия IV класса опасности (кроме пищевых и фармацевтических); Промышленные предприятия III класса опасности (кроме пищевых и фармацевтических) | га | 9,47 | Микрорайон «Полетаевка» г. Арамиль |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, общественно-делового назначения, в том числе: | объект | 8 |  |
| Химчистка (пункт приема) | объект | 1 | г. Арамиль, в районе земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101001:98 |
| Объект первичного обслуживания населения | объект | 1 | г. Арамиль, район «Тёплое поле» |
| Кафе в здании проектируемого культурно-досугового комплекса | объект | 1 | г. Арамиль, ул. 1 Мая |
| Баня | объект | 3 | г. Арамиль, пос. Арамиль, пос. Светлый |
| Предприятия бытового обслуживания | объект | 2 | пос. Арамиль, пос. Светлый |
| Объекты религиозного назначения, в том числе: | объект | 2 |  |
| Храм во имя Сорока Севастийских Мучеников город Арамиль Свердловской области | объект | 1 | г. Арамиль ул. Садовая, 10А |
| Храмовый комплекс | объект | 1 | п. Светлый, ул. Центральная, 5-А |

Прогноз прироста площади строительных фондов, общая площадь аварийного жилья, и средняя обеспеченность населения жильем приведена в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

| Показатели | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 ориентир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья в год | тыс. кв. м. | 41 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 |
| Средняя обеспеченность населения жильем на конец года | кв. м. общей площади на 1 жителя | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Общая площадь аварийного жилья | тыс. кв. м | 5,7 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2 | 1,7 | 0 |

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 5.5. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.5

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы до 2035 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2035 ориентир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 350,97 | 351,7 | 352,4 | 353,1 | 353,8 | 354,6 | 363,2 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м³ | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,6 | 42,7 | 43,8 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м³ | 1013,5 | 1139,2 | 1202,0 | 1264,9 | 1327,7 | 1390,5 | 2014,25 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | 1224,4 | 1339,9 | 1397,6 | 1455,4 | 1513,1 | 1570,8 | 1744,7 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | Тыс.т/год | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Необходимо отметить, что прогнозные показатели могут корректироваться исходя из прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2019 № 708.

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего | млн. руб. | 10794,3 | 11765,8 | 12824,7 | 13978,9 | 15237,1 |
|  | % к предыдущему году | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обрабатывающие производства | млн. руб. | 7587,9 | 8346,7 | 9181,4 | 10099,5 | 11109,4 |
|  | % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 415,9 | 457,5 | 503,2 | 553,6 | 608,9 |
|  | % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 900,9 | 936,9 | 974,4 | 1013,4 | 1053,9 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 3. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 3233,1 | 3304,2 | 3393,4 | 3488,4 | 3586,1 |
|  | % к предыдущему году | 102,2 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 4. Оборот общественного питания | млн. руб. | 72,7 | 74,8 | 77 | 79,3 | 81,7 |
|  | % к предыдущему году | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103 |
| 5. Прибыль (убыток) - сальдо по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. | 97,6 | 105,2 | 112,8 | 121,4 | 130,2 |
| 6. Фонд заработной платы | млн. руб. | 2100,7 | 2224,6 | 2355,9 | 2494,9 | 2642,1 |
|  | % к предыдущему году | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
| 7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 1377 | 1431 | 1487 | 1545 | 1605 |
|  | на 10 000 человек населения | 594 | 610 | 623 | 638 | 652 |
| 8. Количество созданных новых рабочих мест | единиц | 151 | 167 | 183 | 202 | 222 |

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Численность постоянного населения Арамильского городского округа (среднегодовая) | человек | 23187 | 23455 | 23832 | 24215 | 24604 |
| 2. Численность населения моложе трудоспособного возраста на начало года | человек | 4451 | 4578 | 4652 | 4726 | 4801 |
| 3. Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет) | человек | 12245 | 12339 | 12537 | 12739 | 12944 |
| 4. Численность населения старше трудоспособного возраста на начало года | человек | 6491 | 6538 | 6643 | 6750 | 6859 |
| 5. Численность занятых в экономике | человек | 13643 | 13916 | 14194 | 14478 | 14767 |
| 6. Уровень официально зарегистрированной безработицы | % к экономически активному населению | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7. Число родившихся | человек | 312 | 321 | 331 | 340 | 351 |
| 7.1. коэффициент рождаемости | на тыс. населения | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,9 |
| 8. Число умерших | человек | 249 | 248 | 246 | 243 | 240 |
| 8.1. коэффициент смертности | случаев на тыс. населения | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,7 |
| 9. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади | 29,9 | 11,6 | 15,7 | 10,2 | 12,6 |
|  | % к предыдущему году | 131,9 | 38,7 | 135,1 | 64,9 | 123,5 |
| 10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя | кв. метров на человека | 27,8 | 26,7 | 26,5 | 25,8 | 25,5 |
| 11. Денежные доходы населения, из них: | млн. руб. | 7239,7 | 7733,6 | 8264,4 | 8833,5 | 9444,1 |
| 11.1. Доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 2440,0 | 2586,4 | 2741,6 | 2906,1 | 3080,4 |
|  | % к предыдущему году | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по кругу крупных и средних организаций) | рублей | 39841 | 42886,2 | 46059,7 | 49560,3 | 53277,3 |
|  | % к предыдущему году | 107,5 | 107,4 | 107,6 | 107,5 | 107,6 |

# 6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных

целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры установлен Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204:

− критерии доступности коммунальных услуг для населения;

− показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

− величины новых нагрузок;

− показатели качества поставляемого ресурса;

− показатели степени охвата потребителей приборами учета;

− показатели надежности поставки ресурсов;

− показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

− показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

− показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа применяется перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Свердловской области утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 № 350-п.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным государственными стандартами, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Арамильского городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба

объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива и т.д. Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 № 350-п утвержден перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2035 года

| № п/п | Целевой показатель | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | До 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надежность и бесперебойность систем централизованного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./км | план | 1,28 | 1,28 | 1,1 | 1 | 1 | 0,1 |
|  |  |  |  | факт | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м/сут. | план | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  |  |  |  | факт | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | План | 38,2 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 |
|  |  |  |  | факт | 38,2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения | % | План | 56,1 | 56,1 | 60,1 | 60,8 | 50,1 | 68,4 |
|  |  |  |  | факт | 51,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории Арамильского городского округа | % | План | 94 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 98 | 100 |
|  |  |  |  | факт | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 60,9 | 58 | 55 | 52 | 47 | 14 |
|  |  |  |  | факт | 60,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод построенных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | км | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод реконструированных и модернизированных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  |  |  | км | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета воды | % | План | 93,94 | 95,2 | 96,1 | 96,8 | 97,3 | 98 |
|  |  |  |  | факт | 93,94 |  |  |  |  |  |
| 4. | Доступность коммунальных услуг | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения, | км | План | 55,698 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 |
|  |  | в том числе: |  | факт | 55,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | город | км | План | 43,398 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 |
|  |  |  |  | факт | 43,398 |  |  |  |  |  |
|  |  | сельские населенные пункты | км | План | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  |  |  |  | факт | 12,3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Затраты на мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 175 | 105 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 |  |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | План | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  |  | факт | 2,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м/сут. | План | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 5800 | 5800 |
|  |  |  |  | факт | 15300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения | % | План | 48,5 | 49,9 | 54,8 | 40 | 40,5 | 53 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | факт | 47,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 24,14 | 22 | 20 | 18 | 16 | 5 |
|  |  |  |  | факт | 24,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод построенных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  | км | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод реконструированных и модернизированных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | км | факт | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Доступность коммунальных услуг | Общая протяженность сетей централизованного водоотведения, | км | План | 50,19 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 58,1 | 58,1 |
|  |  | в том числе: |  | факт | 50,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | город | км | План | 40,47 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 44,88 | 44,88 |
|  |  |  |  | факт | 40,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | сельские населенные пункты | км | План | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 13,22 | 13,22 |
|  |  |  |  | факт | 9,72 |  |  |  |  |  |
| 10. | Затраты на мероприятия по строительству систем водоотведения и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0,708 | 204,63 | 267,77 | 488,471 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0,708 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 121,696 | 159,148 | 301,91 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 52,155 | 68,206 | 126,387 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0,708 | 30,778 | 40,421 | 60,174 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0,708 |  |  |  |  |  |
| 11. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем водоотведения и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | План | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,476 |
|  |  |  |  | факт | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | План | 32,689 | 32,689 | 32,689 | 32,689 | 32,689 | 32,689 |
|  |  |  |  | факт | 32,689 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | План | 60,93 | 60,62 | 60,62 | 60,62 | 60,62 | 60,62 |
|  |  |  |  | факт | 60,93 |  |  |  |  |  |
| 13. | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии (вид топлива- природный газ) | т у. т. | План | 13307 | 15465 | 13719 | 13719 | 13719 | 13719 |
|  |  |  |  | факт | 13307 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя), отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | План | 85,07 | 98,8 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 |
|  |  |  |  | факт | 85,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | План | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 |
|  |  |  |  | факт | 30,33 |  |  |  |  |  |
| 14. | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения | % | План | 52,61 | 55,24 | 58 | 60,9 | 63,9 | 40 |
|  |  |  |  | факт | 52,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 70 | 73,5 | 77 | 81 | 85 | 60 |
|  |  |  |  | факт | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод построенных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | км | факт | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Ввод модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | км | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета тепла | % | План | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
|  |  |  |  | факт | 92,8 |  |  |  |  |  |
| 15. | Затраты на мероприятия по строительству систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 27,928 | 0 | 0 | 0 | 294,76 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,88 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 27,928 | 0 | 0 | 0 | 146,89 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,99 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,52 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,3 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,69 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,53 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребление электрической энергии | МВт.ч | План | 57,406 | 57,406 | 57,406 | 57,406 | 57,406 | 57,406 |
|  |  |  |  | факт | 57,406 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | План | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 |
|  |  |  |  | факт | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | План | 278 | 278 | 278 | 278 | 280 | 285 |
|  |  |  |  | факт | 278 |  |  |  |  |  |
| 18. | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения | % | План | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 35 |
|  |  |  |  | факт | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,1 |
|  |  |  |  | факт | 8,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод построенных объектов электроснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  |  |  | км | факт | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод реконструированных и модернизированных объектов электроснабжения, в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  |  | км | факт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета электроэнергии | % | План | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
|  |  |  |  | факт | 98 |  |  |  |  |  |
| 19. | Затраты на мероприятия по строительству систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
|  |  |  |  | факт | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  |  |  |  | факт | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Надежность и бесперебойность газоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | План | 223,85 | 223,85 | 223,85 | 223,85 | 230 | 230 |
|  |  |  |  | факт | 223,85 |  |  |  |  |  |
| 22. | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения | % | План | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | факт | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сетей газоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период | км | План | 0 | 0 | 4,88 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод мощностей реконструированных (модернизированных) газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период | км | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета газа | % | План | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 99 |
|  |  |  |  | факт | 83 |  |  |  |  |  |
| 23. | Затраты на мероприятия по строительству систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 1,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 1,3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | План | 71 | 74 | 75 | 79 | 82 | 100 |
|  |  |  |  | факт | 71 |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведением | % | План | 67 | 69 | 72 | 75 | 84 | 96 |
|  |  |  |  | факт | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  | отоплением | % | План | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 80 |
|  |  |  |  | факт | 68 |  |  |  |  |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | План | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 69 |
|  |  |  |  | факт | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжением | % | План | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | факт | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | газом (сетевым) | % | План | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
|  |  |  |  | факт | 98 |  |  |  |  |  |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года представлена в таблице 7.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в приложении к Программе, в разделе 6 «Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов Программы.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2035 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в мкр. «Теплое поле» г. Арамиль | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 |  |  |
| Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 0,4 «Короткая» (электроснабжения ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 59) | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000,0 |
| Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения, для обеспечения осваиваемых территорий | 3000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в электросетевой комплекс ПС | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Реконструкция сетей электроснабжения | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 32200,00 | 3000 |  | 1000 | 7000 | 0 | 21200,00 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» для нужд теплоснабжения ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» | 27928,00 | 0 |  | 27928,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строительству теплосетевого хозяйства, в т.ч.: | 452958,77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 452958,77 |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт | 73093,92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73093,92 |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) | 50185,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50185,00 |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 | 85373,85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85373,85 |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. | 50000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50000,00 |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования | 7500,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7500,00 |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса | 7955,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7955,00 |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей | 780,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 780,00 |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» | 53400,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53400,00 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. | 14971,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1497,00 |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей | 109700,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109700,00 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 508814,77 | 0 |  | 27928,00 | 0 | 0 | 480886,77 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция/ строительство сетей и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» | 23300 | 0 |  | 0 | 23300 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 58500 | 0 |  | 0 | 23300 | 0 | 35200 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области (строительство станции водоподготовки (фильтровальная станция), производительностью 600 м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. Заветы Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, г. Арамиль), реконструкция двух резервуаров чистой воды 250 м3, прокладка водоводов, общей протяженностью 10 км, диаметром 160 мм). Разработка и утверждение проектов ЗСО | 432000 | 0 |  | 0 | 32000,00 | 250000 | 150000 |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО | 13350 | 0 |  | 0 | 3500 | 9850 | 0 |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО | 90500 | 0 |  | 0 | 10000 | 60000 | 20500 |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО | 800 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая, 10» | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. | 4280 | 0 |  | 4280 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 100, протяженностью 450м, с целью закольцовки системы | 20681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20681 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 | 6074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6074 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская | 3561 | 0 |  | 2308 | 0 | 0 | 1253 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса | 539 | 539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская | 1418 | 0 |  | 1418 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова | 2044 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная | 1648 | 0 |  | 0 | 648 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская | 1319 | 0 |  | 0 | 319 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая | 857 | 0 |  | 0 | 0 | 857 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева | 989 | 0 |  | 0 | 0 | 989 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина | 2736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева | 1813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли | 3644 | 0 |  | 0 | 1822 | 1822 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный | 2429 | 0 |  | 0 | 0 | 2429 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская | 4455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4455 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького | 9314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9314 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5669 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный | 5986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5986 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова | 4049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4049 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта | 1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1214 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса | 10340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10340 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская | 1457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1457 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта | 3627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3627 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» | 2968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2968 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая | 263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова | 1978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1978 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной | 494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494 |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм | 1107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1107 |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм | 1625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1625 |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры | 404 | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 9600 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 | 7386 | 0 |  | 7386 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 | 3914 | 0 |  | 3914 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 0,3 км от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. Арамиль | 3309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3309 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная | 665 | 0 |  | 665 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова | 5986 | 0 |  | 0 | 5986 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная | 2993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2993 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 | 601 | 601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 843317,00 | 3584,00 |  | 24657,00 | 54275,00 | 337951,00 | 424650,00 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый, частичная реконструкция очистных сооружений пос. Светлый (в состав проекта входит мероприятие по прокладке самотечного канализационного трубопровода по ул. Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализационных колодцев) | 311569 | 0 |  | 0 | 210569 | 101000 | 0 |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений | 886398,10 | 0 |  | 42814,2 | 229185,0 | 304041,7 | 310356,94 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных стоков в г. Арамиль | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Строительство 4 локальных очистных сооружений поверхностных стоков, строительство ливневых канализационных трубопроводов | 100000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 00 | 100000,00 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль | 3760 | 0 |  | 0 | 0 | 3760 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 8800 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 5600 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль | 3033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3033 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль | 5200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Санация и реконструкция дюкеров | 1980 | 0 |  | 500 | 500 | 980 | 0 |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А | 1600 | 0 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) | 21600 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 20000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый | 9280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9280 |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый | 33600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33600 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для корректировки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2 466 620,1 | 0 |  | 43 314,2 | 443 854 | 425 781,7 | 1 640 298,60 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы генеральной очистки территории Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора | 8700,00 | 0 |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 6000,00 |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение проектных работ | 76 513,50 | 2988 |  | 0 | 46 018,7 | 27 506,8 | 0 |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение раздельного (дуального) сбора мусора | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 120 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 85 353,50 | 2993,00 |  | 905,00 | 46 923,7 | 28 411,80 | 6120,00 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа | 689965,00 |  | 11 396 | 0 | 2 384 | 112 033 | 564 152 |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа | 23066,00 |  | 10127 | 9 559 | 1580 | 900 | 900 |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 713 031,00 |  | 21 523 | 9559 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| Всего по общей программе инвестиционных проектов Арамильского городского округа | 4821762,47 |  | 31100 | 107363,2 | 589244,2 | 905077,5 | 3188977 |

Таблица 7.2

График выполнения мероприятий Программы

| Наименование | График выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2035 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в жилом районе для многодетных семей «Теплое поле» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 0,4 «Короткая» (электроснабжения ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 59) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения, для обеспечения осваиваемых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в электросетевой комплекс ПС |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» (проектно-изыскательные работы, государственная экспертиза) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области (строительство станции водоподготовки (фильтровальная станция), производительностью 600 м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. Заветы Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, г. Арамиль), реконструкция двух резервуаров чистой воды 250 м3, прокладка водоводов, общей протяженностью 10 км, диаметром 160 мм). Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая, 10» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 100, протяженностью 450м, с целью закольцовки системы |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 0,3 км от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый (в состав проекта входит мероприятие по прокладке самотечного канализационного трубопровода по ул. Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализационных колодцев) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Санация и реконструкция дюкеров |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для разработки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы санитарной очистки территории Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение раздельного (дуального) сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

8.1 Краткое описание форм организации проектов.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

− проекты, реализуемые действующими на территории Арамильского городского округа ресурсоснабжающими организациями;

− проекты, являющиеся предметом открытого конкурса для привлечения инвесторов, в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

− проекты, реализуемые за счет бюджетов разных уровней (муниципального, регионального, федерального).

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

8.2. Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа).

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Согласно п. 1 постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017                      № 613-ПП исполнительным органом государственной власти Свердловской области уполномоченным на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами определено Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года                  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» проект инвестиционной программы разрабатывается регулируемой организацией, инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), в случае если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению инвестиционной программы (далее - уполномоченный орган местного самоуправления поселения (городского округа), по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционных программ органами местного самоуправления или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление регулируемых цен (тарифов)».

Постановлением Главы Арамильского городского округа № 766 от 04.09.2014 гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа утверждено акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области».

Инвестиционная программа акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» разработана и утверждена распоряжением Правительства Свердловской области от 28.11.2014 № 1583-РП «Об утверждении инвестиционных программ открытого акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа».

Инвестиционная программа акционерного общества «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на 2020–2024 годы, утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.07.2019 № 278.

Программа газификации, реализуемая за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа, акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) на 2022 год, утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.07.2021 № 313.

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения не разрабатывалась. Проекты в сфере теплоснабжения планируются к реализации посредством заключения концессионного соглашения.

Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа приведены в таблице 8.1.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

Таблица 8.1

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры

Арамильского городского округа

| № | Наименование системы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035 |
| 1. | Система электроснабжения | 32200 | 3000 | 1000 | 7000 | 0 | 21200 |
| 2. | Система теплоснабжения | 508814,77 | 0 | 27928 | 0 | 0 | 480886,77 |
| 3. | Система газоснабжения | 58500 | 0 | 0 | 23300 | 0 | 35200 |
| 4. | Система водоснабжения | 845117 | 3584 | 24657 | 54275 | 337951 | 424650 |
| 5. | Система водоотведения | 2578746,2 | 0 | 43314,2 | 453781,7 | 425781,7 | 1655868,6 |
| 6. | Система обращения с твердыми коммунальными отходами | 85353,5 | 2993 | 905 | 46923,7 | 28411,8 | 6120 |
| 7. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 713031 | 21523 | 9559 | 3964 | 112933 | 565052 |
| ИТОГО: |  | 4 821 762 | 31 100 | 107 363 | 589 244 | 905 078 | 3 188 977 |
| Прочие средства (внебюджетные источники) |  | 3 323 423 | 28 107 | 61 170 | 292 573 | 199 274 | 2 742 298 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет * |  | 1 024 945 | 0 | 25 144 | 209 961 | 497 540 | 292 300 |
| Местный бюджет |  | 473 395 | 2 993 | 21 049 | 86 710 | 208263,7 | 154379 |

*При условии софинансирования

8.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы.

Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019-2036 годы определен в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, выполненным Министерством экономического развития Российской Федерации:

| Показатель/год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ - индексация оптовых цен для населения | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% |
| Электроэнергия - индексация тарифов для населения | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% |

Значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу для населения Арамильского городского округа приводятся в таблице 8.2.

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги, исходя из установленных тарифов и нормативов на территории Арамильского городского округа. Данные представлены в таблице 8.3.

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года Министерства экономического развития Российской Федерации изменение совокупного платежа граждан, прогнозно, будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленному Правительством Российской Федерации, данные представлены в таблице 8.4.

При реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной деятельности организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчетности перед поставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инвестированного капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концессионных соглашений.

В случае согласования превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа будет защищено мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  и Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 41-ОЗ.

| № п/п | тариф | период действия | ед.изм. | Величина одноставочного тарифа для населения | реквизиты документа об утверждении тарифа | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./Гкал | 1918,04 | постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 179-ПК | МУП «Арамиль- Тепло» |
| 2 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./Гкал | 2032,29 |  | АО «ААРЗ» |
| 3 | Электроснабжение | с 01.01.2021 по 01.07.2021 | руб/кВтч | 3,00 | постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2019 № 279-ПК | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним |
| 4 |  | с 01.01.2021 по 01.07.2021 | руб/кВтч | 3,00 |  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним |
| 5 | Газоснабжение | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./куб.м. | 5,25 | постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.06.2021 № 62-ПК | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
| 6 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./куб.м. | 5,42 |  | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
| 7 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./куб.м. | 5,27 |  | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
| 8 | Холодная вода | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./куб.м. | 24,28 | постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК | АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» |
| 9 | Водоотведение | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./куб.м. | 42,86 |  |  |
| 10 | Обращение с ТКО | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./куб.м. | 597,35 | постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК | ЕМУП «Спецавтобаза» |

Тарифы на коммунальный услуги в первом полугодии 2021 года на территории Арамильского городского округа

Таблица 8.2

Таблица 8.3

Расчет совокупного платежа граждан, проживающих на территории

Арамильского городского округа, по принятым значениям, за 2020 год

| №п/п | Наименование коммунальной услуги | Принятые значения | Норматив | Тариф | Стоимость услуг, рублей в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Площадь 25 кв.м | 0,0424 Гкал/кв.м | 1918,04 руб./Гкал | 2033,13 |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,85 куб.м / 1 чел. | 24,28 руб./куб.м. | 353,28 |  |
| 3 | Горячее водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,01 куб.м / 1 чел. | 24,28 руб./куб.м. | 654,60 |  |
|  |  |  | 0,063 Гкал /куб.м | 1918,04 руб./Гкал |  |  |
| 4 | Водоотведение | Проживает 3 чел. | 8,86 куб.м / 1 чел. | 42,86 руб./куб.м. | 1139,22 |  |
| 5 | Электроснабжение | Проживает 3 чел. | 120 кВт*ч / 1 чел. | 3 руб./кВт*ч | 1080,00 |  |
| 6 | Газоснабжение | Проживает 3 чел. | 10,2 куб.м / 1 чел. | 5,42 руб./куб.м | 165,86 |  |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | Проживает 3 чел. | 0,169 куб.м/ чел. | 597,35 руб. /куб. м. | 302,86 |  |
| Итого, совокупный платеж в месяц, руб. |  |  |  |  |  | 5728,95 |

Таблица 8.4

Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2035 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленным Правительством Российской Федерации

руб.

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | 2033,13 | 2094,12 | 2156,95 | 2221,66 | 2288,31 |  | 2356,95 |  | 2427,66 |  | 2500,49 |  | 2575,51 |  | 2652,77 |  | 2732,36 |  | 2814,33 |  | 2898,76 |  | 2985,72 |  | 3075,29 |  | 3167,55 | 3262,58 |
| 2 | Холодное водоснабжение | 353,28 | 363,88 | 374,79 | 386,04 | 397,62 |  | 409,55 |  | 421,83 |  | 434,49 |  | 447,52 |  | 460,95 |  | 474,78 |  | 489,02 |  | 503,69 |  | 518,80 |  | 534,37 |  | 550,40 | 566,91 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 654,60 | 674,24 | 694,47 | 715,30 | 736,76 |  | 758,86 |  | 781,63 |  | 805,08 |  | 829,23 |  | 854,10 |  | 879,73 |  | 906,12 |  | 933,30 |  | 961,30 |  | 990,14 |  | 1019,85 | 1050,44 |
| 4 | Водоотведение | 1139,22 | 1173,40 | 1208,60 | 1244,86 | 1282,20 |  | 1320,67 |  | 1360,29 |  | 1401,10 |  | 1443,13 |  | 1486,42 |  | 1531,02 |  | 1576,95 |  | 1624,26 |  | 1672,98 |  | 1723,17 |  | 1774,87 | 1828,11 |
| 5 | Электроснабжение | 1080,00 | 1112,40 | 1145,77 | 1180,15 | 1215,55 |  | 1252,02 |  | 1289,58 |  | 1328,26 |  | 1368,11 |  | 1409,16 |  | 1451,43 |  | 1494,97 |  | 1539,82 |  | 1586,02 |  | 1633,60 |  | 1682,60 | 1733,08 |
| 6 | Газоснабжение | 165,86 | 170,84 | 175,96 | 181,24 | 186,68 |  | 192,28 |  | 198,05 |  | 203,99 |  | 210,11 |  | 216,41 |  | 222,90 |  | 229,59 |  | 236,48 |  | 243,57 |  | 250,88 |  | 258,40 | 266,16 |
| 7 | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | 302,86 | 311,95 | 321,30 | 330,94 | 340,87 |  | 351,10 |  | 361,63 |  | 372,48 |  | 383,65 |  | 395,16 |  | 407,02 |  | 419,23 |  | 431,81 |  | 444,76 |  | 458,10 |  | 471,85 | 486,00 |
| Итого: |  | 5 728,95 | 5 900,82 | 6 077,84 | 6 260,18 | 6 447,98 |  | 6 641,42 |  | 6 840,67 |  | 7 045,89 |  | 7257,26 |  | 7 474,98 |  | 7 699,23 |  | 7 930,21 |  | 8 168,11 |  | 8 413,16 |  | 8665,55 |  | 8925,52 | 9193,28 |
| Темп роста платежей за коммунальные услуги (по сравнению с предыдущим периодом) |  | - | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |

8.4.	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения.

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы Арамильского городского округа до 2035 года произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов по каждому виду коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения. Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется в расчете на 1 м2 общей площади исходя из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов потребления.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с областным стандартом по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг ежегодно утверждается постановлением Правительства Свердловской области.

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.

Анализ областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по Арамильскому городскому округу за 2020 год представлен в таблице 8.5.

Анализ областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по

Арамильскому городскому округу на 2020 год

Таблице 8.5.

| № п/п | Категория населения | Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в отопительный период |  |  | в межотопительный период |  |  |
|  |  | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек |
| 1. | Собственники жилых помещений в многоквартирных домах (которые, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса, обязаны вносить взносы за капитальный ремонт) | 5166 | 4011 | 3845 | 2531 | 2214 | 2169 |
| 2. | Собственники жилых помещений в многоквартирных домах (которые, в соответствии с требованиями части 2 ст. 169 Жилищного кодекса не обязаны вносить взносы за капитальный ремонт) и собственники жилых домов | 4845 | 3792 | 3641 | 2210 | 1995 | 1965 |
| 3. | пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда; члены жилищных кооперативов | 5338 | 4128 | 3955 | 2703 | 2332 | 2279 |

На основании вышеизложенного возможно сделать вывод:

1. в 2020 году величина платежей граждан (по установленному нормативу, таблица 8.3.) на жилищно-коммунальные услуги превышает, ориентировочно на 9%, значения, установленные в областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области 20.08.2020 № 555-ПП;

2. по фактическим платежам граждан ожидается снижение, в связи с установкой приборов учета коммунальных ресурсов;

− разница между расходом на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году для граждан, проживающих в квартирах и стоимостью жилищно-коммунальных услуг, установленной в областном стандарте незначительна. Дальнейшее повышение тарифов может повлечь за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

− при реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на период до 2035 года необходимо выполнить расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет необходим при формировании механизма включения в тарифы организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Арамильского городского округа.

Координатором реализации Программы является Администрация Арамильского городского округа, Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» которая осуществляет текущее управление, мониторинг и подготовку необходимых отчетов об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, указаны в таблице 7.2.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2020-2024 годы;

2 этап – 2025-2035 годы.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с законодательством Свердловской области, Российской Федерации.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по реализации целевых показателей мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга, осуществляемого Министерством строительства и инфраструктуры Свердловской области.

Целью мониторинга Программы Арамильского городского округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Арамильского городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Арамильского городского округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Арамильского городского округа.

Программа подлежит корректировке с учетом внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, Схемы водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения Арамильского городского округа, а также, с учетом внесения изменений в муниципальные программы.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из местного бюджета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.